ΠΡΑΚΤΙΚΟ  19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (15-07-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 19η/15-07-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 15 Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00  κατόπιν της αρ. 19η/15-07-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική – δια περιφοράς συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

| Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος | Πρόεδρος |
| --- | --- |
| Καμελίδης Γερμανός Μερετούδης Δημήτριος Ματθαίου Γεώργιος Πάνου Σωτηρία Γάτσιος Αθανάσιος Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα Καλώτα Παναγιώτα Βάκαλος Άγγελος | Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | Εκπρ. Εργαζομένων |
| Αγγελάκης Σταύρος | Μέλος |

Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:

Ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 176η ΑΔΑ:ΨΛΙΑΟΡΣΜ-ΩΘ3

Θέμα: 4ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού  αγωγού στην διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου», και των τευχών δημοπράτησης αυτής, μετά από παρατηρήσεις της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Εισηγούμενος το 4o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αριθ. πρωτ. 6680/15-07-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού  αγωγού στην διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου», και των τευχών δημοπράτησης αυτής, μετά από παρατηρήσεις της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την υπ’ αριθμ. 134/2020 Απόφαση του Δ.Σ.  της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε α) η τροποποίηση πράξης της ένταξης του υποέργου με γενικό τίτλο «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση ποιότητας πόσιμου νερού», και  ειδικό τίτλο υποέργου “Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου” με κωδικό ΟΠΣ 5027318 και β) η υπ’ αριθμ. 1/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών», συνολικού Προϋπολογισμού Μελέτης τότε 1.380.000,00 €, προ Φ.Π.Α. 24%.

Ειδικότερα, η ύδρευση της πόλης των Σερρών επιτυγχάνεται μέσω δύο ( 2 )  βασικών  γραμμών :

- Της Γραμμής του Αντλιοστασίου Αγίου Γεωργίου, που τροφοδοτείται  από τις γεωτρήσεις Αγ. Ιωάννη Νο1, Αγ. Ιωάννη Νο2, Νοσοκομείου (Νέα), Τένις Κλαμπ, Σιγής και από την υδρομάστευση των πηγών Αγίου Ιωάννη, συνολικής δυναμικότητας περί τα 500 m3 / h, που  καλύπτει το 49% της πόλης, καθώς και

- Της Γραμμής του Αντλιοστασίου Χιλίων Δέντρων που υδροδοτείται από τις γεωτρήσεις Μονόβρυση Νο1, Μονόβρυση Νο2, Μονόβρυση Νο3, Μονόβρυση Νο4, Αγία Σοφία, Χιλιόδενδρα και από την υδρομάστευση των πηγών Μπατανίων, που  καλύπτει το υπόλοιπο 51% της πόλης .

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εκτελεί την περίοδο αυτή το έργο «Κατασκευή Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» με Ανάδοχο την Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E. – ΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της από 9694/30-9-2019 υπογεγραμμένης  Σύμβασης, αλλά και των υπολοίπων συμβατικών τευχών του εν λόγω έργου, χρηματοδοτούμενου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται το έργο υδροληψίας με το Α/Σ του, οι μονάδες επεξεργασίας νερού ( προαπολύμανση, ταχεία ανάμειξη, κροκίδωση, φίλτρανση , αποθήκευση, μεταχλωρίωση ),  οι κτιριακές εγκαταστάσεις για τα λοιπά έργα υποδομής ώστε να επεξεργάζονται 12.000 m3/ημέρα, ή έως 600 m3/ώρα πόσιμου νερού,  συμπεριλαμβανομένου και του αγωγού κατάθλιψης του καθαρού νερού από τον χώρο του Διυλιστηρίου, έως τον χώρο του Α/Σ , με την σύνδεσή του στον υφιστάμενο αγωγό ύδρευσης προς Α/Σ Αγ. Γεωργίου, διατομής Φ 355, από PVC, όπως φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα, καθιστώντας έτσι το εν λόγω έργο απολύτως λειτουργικό .

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη Διαχείρισης των υδατικών πόρων του παλαιού Δήμου Σερρών, πριν την εφαρμογή της επέκτασης λόγω του «Καλλικρατικού Νόμου», η Ε.Ε.Ν. πόλης Σερρών (Διυλιστήριο) θα λειτουργεί έως 8 μήνες το έτος (περίοδος – Οκτώβριος – Απρίλιος), και θα συνδεθεί με τη Γραμμή του αντλιοστασίου Αγίου Γεωργίου που αναφέρθηκε πριν, με παράλληλη διακοπή λειτουργίας των 5 γεωτρήσεων που το τροφοδοτούν, δηλαδή των γεωτρήσεων Αγ. Ιωάννη Νο1, Αγ. Ιωάννη Νο2, Νοσοκομείου (Νέα), Τένις Κλαμπ και Σιγής .

Η  μέση παροχή παραγωγής του Διυλιστηρίου σε καθαρό νερό θα είναι 500 m3/h, ή τα 600 m3/h ως αιχμή, ακριβώς για να καλύψει την ικανότητα των πέντε (5) γεωτρήσεων περιοχής Αγ. Ιωάννη που αντικαθιστά .

Ήδη, με την Μελέτη Βελτίωσης της Διαχείρισης των Υδατικών πόρων και Ανάπτυξης υποδομών Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών,  ενταγμένη στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5030080 και συγκεκριμένα με το 1ο υποέργο αυτής που αναφέρεται στην «Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών»,  έγιναν νέες προσομοιώσεις της υδρευτικής λειτουργίας της πόλης :

Α. Χωρίς τη λειτουργία της Ε.Ε.Ν., που επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα και χρησιμότητα υλοποίησης του έργου, αλλά και

Β. Ενοποίηση των δύο γραμμών ύδρευσης (Αγίου Γεωργίου και Χιλίων Δέντρων) σε συνδυασμό με τη σύνδεση της Ε.Ε.Ν. στο ενοποιημένο πλέον υδρευτικό σύστημα.

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έδειξαν ότι η εμπλοκή της Ε.Ε.Ν.  στο συνολικό υδρευτικό δίκτυο μειώνει πλέον και την λειτουργία των γεωτρήσεων της Γραμμής Χιλίων Δέντρων, γεγονός που από μόνο του είναι ένα βήμα περισσότερο στην προσπάθεια ορθολογικότερης διαχείρισης των συνόλου των φυσικών αποθεμάτων νερού στην πόλη των Σερρών .

Το γεγονός αυτό σημαίνει και απαιτεί, ότι η ποσότητα νερού που πρέπει να μεταφέρεται ταυτόχρονα από την ΕΕΝ και τις γεωτρήσεις της Γραμμής Αγίου Γεωργίου στο αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου, είναι πλέον  μεγαλύτερη. Για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος (επικαιροποιημένος σχεδιασμός), αναγκαία προϋπόθεση είναι αρχικά η κατασκευή νέου τμήματος καταθλιπτικού αγωγού, με διατομή μεγαλύτερης της σημερινής υπάρχουσας, που θα μεταφέρει πλέον ταυτόχρονα, πέραν της ποσότητας του Διϋλιστηρίου (600 m3/h) και τα 500 m3/h των γεωτρήσεων του Αγ. Ιωάννη, δηλαδή συνολικά 1.100 m3/h.

Με την υπ’ αριθμ. 130/2020 του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε κατ’ αρχήν η  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Σερρών με αριθμό 1/2020, Προϋπολογισμό Μελέτης τότε 1.380.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, και τίτλο «Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού  αγωγού στην διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου», αφορά ακριβώς την  κατασκευή αυτού του νέου τμήματος καταθλιπτικού αγωγού, από το ύψος της θέσης της νέας υδροληψίας του Διϋλιστηρίου, στις πηγές Αγ. Ιωάννη, έως το Α/Σ Αγ. Γεωργίου, με παροχή λειτουργίας 1.100 m3/h .

Ο αγωγός που προέβλεπε η παραπάνω μελέτη  θα ήταν  από πολυαιθυλένιο (PE), διαμέτρου, και ονομαστικής πίεσης 16atm, η δε πορεία του οριζοντιογραφικά, αλλά και υψομετρικά, φαίνονταν σε ξεχωριστά επισυναπτόμενα σχέδια της μελέτης.

Κατά τον έλεγχο των τευχών δημοπράτησης από την Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κληθήκαμε να συπληρώσουμε κάποια επί μέρους στοιχεία των τευχών δημοπράτησης, όπως αποτυπώνονται στο υπ’ αριθμ. 3483/2020 έγγραφό τους, που σας επισυνάπτεται, συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης του Προϋπολογισμού Μελέτης, στο τελικό ποσόν των 1.363.000,00 €, αντί του αρχικού 1.380.000,00 €.

Κατά τα υπόλοιπα καμία άλλη αλλαγή δεν επήλθε στο φυσικό αντικείμενο ή στον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

Έτσι και με βάση τα νέα τεύχη, μετά τις διορθώσεις:

Β’ Τεχνική Περιγραφή Έργου .

Σύμφωνα με την μελέτη θα κατασκευαστούν:

- 2.330 m σωληνώσεων πίεσης από πολυαιθυλένιο ( PE ), διαμέτρου DN 630 , και ονομαστικής πίεσης 16 atm.

- 1 εξαεριστικό DN 150 εντός φρεατίου, στο τέλος της διαδρομής του αγωγού κατάθλιψης όπου είναι η κατάλληλη θέση, πριν την είσοδό του στο Αντλιοστάσιο Αγ. Γεωργίου.

- 2 διατάξεις καθαρισμού με βάνες  ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm , στο ύψος του ρέματος Αγ. Γεωργίου και πριν την είσοδο στο Αντλιοστάσιο Αγ. Γεωργίου.

Ειδικότερα προβλέπονται:

- Όλες οι χωματουργικές εργασίες, δηλαδή εκσκαφές – φορτοεκφορτώσεις – μεταφορές – επιχώσεις με υλικό 3Α διαστρώσεις και επικαλύψεις των αγωγών με άμμο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες καθαιρέσεις.

- Η προμήθεια – μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση των πλαστικών αγωγών, ΡΕ καθώς και η τοποθέτηση όλων των ειδικών και υδραυλικών τεμαχίων, εξαρτημάτων ΡΕ, ταυ – καμπυλών - ενωτικών, βανών, κ.λ.π. που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των αγωγών, όλου του τμήματος του νέου καταθλιπτικού αγωγού.

- 3. Μία σύνδεση του νεοκατασκευασθέντος δικτύου με το υπάρχον δίκτυο από ελατό χυτοσίδηρο διαμέτρου DN 500, στην θέση «μπασκέτες» επί της οδού Ιπποκράτους  (κεντρικός δρόμος Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη).

- Μία σύνδεση του νεοκατασκευασθέντος δικτύου με τον υπάρχοντα και λειτουργούντα σήμερα καταθλιπτικό αγωγό DN 355 των γεωτρήσεων Αγ. Ιωάννη.

- Μία σύνδεση του νεοκατασκευασθέντος δικτύου με τον υπάρχοντα και λειτουργούντα σήμερα  αγωγό  DN 280 των πηγών  Αγ. Ιωάννη.

- Οι κατασκευές  διάταξης καθαρισμού του νέου αγωγού, πριν το ρέμα Αγ. Γεωργίου και πριν την είσοδό του στην δεξαμενή Αγ. Γεωργίου, για την εξασφάλιση σωστού τρόπου λειτουργίας του.

- Η κατασκευή τεσσάρων (4) φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με την προμήθεια και τοποθέτηση αντίστοιχων καλυμμάτων από ελατό χυτοσίδηρο, για την τοποθέτηση όλων των υδραυλικών εξαρτημάτων.

- Οι διάφορες αποκαταστάσεις κατά περίπτωση των καθαιρεμένων οδοστρωμάτων, κυρίως με ασφαλτοτάπητα (στο 90% του μήκους του αγωγού), ή σκυρόδεμα οδοστρωσίας κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15 m οπλισμένο με διπλό πλέγμα B 500 C.

- Οι δοκιμές στεγανότητας του δικτύου.

- Το σύνολο των αποτυπώσεων του νέου αγωγού ( αγωγός – ειδικά χυτοσιδηρά  τεμάχια – βάνες),  σε απόλυτες συντεταγμένες.

Ο νέος προϋπολογισμός της μελέτης, μετά τις διορθώσεις ανέρχεται σε  1.363.000,00 € , με ΜΗΔΕΝΙΚΟ Φ.Π.Α., και αναλύεται ως εξής :

| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1.004.150,14 |
| --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% | 180.747,03 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.184.897,17 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 177.734,57 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.362.631,74 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 368,26 |
| ΣΥΝΟΛΟ προ Φ.Π.Α. | 1.363.000,00 |
| Φ.Π.Α. 24% | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.363.000,00 |

Μετά την συμμόρφωση της ΔΕΥΑ στις παρατηρήσεις της Ε.Υ.Δ., η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε σε επανασύνταξη των αναγκαίων τευχών προς διόρθωση, μελέτης και δημοπράτησης και τα απέστειλε εκ νέου για έγκριση.

Επί των διορθωμένων τευχών η Ε.Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, έδωσε τελική έγκριση με το υπ’ αριθμ 3824/15-7-2020 έγγραφό της, το οποίο και αυτό σας επισυνάπτεται .

Το έργο θα εκτελεσθεί με εργολαβία, με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Λοιπές λεπτομέρειες στα συνημμένα τεύχη της μελέτης.

Με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του νέου Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της νέας μελέτης, των νέων τευχών δημοπράτησης  και ο τρόπος κατασκευής του έργου .

Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 (αρ. 134/2020 απόφαση ΔΣ) και ειδικότερα στον Κ.Α. 15.01.07.2002 με ένδειξη «“Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου», ποσού 1.363.000,00 € πλέον ΦΠΑ ώστε να δημοπρατηθεί και εκτελεστεί το έργο.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού αγωγού στην διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 1.363.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 45231300-8 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 15.01.07.2002 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 Έργο |

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την 1/20 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου» καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 1.363.000,00 €, προ Φ.Π.Α. 24%.

- Εγκρίνει το έργο να εκτελεσθεί με εργολαβία, με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

- Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 (αρ. 134/2020 απόφαση ΔΣ) και ειδικότερα στον Κ.Α. 15.01.07.2002 με ένδειξη «“Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου», ποσού 1.363.000,00 € πλέον ΦΠΑ ώστε να δημοπρατηθεί και εκτελεστεί το έργο.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 176/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.			ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καμελίδης Γερμανός

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

2.  Μερετούδης Δημήτριος

3. Ματθαίου Γεώργιος

4. Πάνου Σωτηρία

5. Γάτσιος Αθανάσιος

6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα

7. Καλώτα Παναγιώτα

8. Βάκαλος Άγγελος

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος