| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ– ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 21/15 |  | ΕΡΓΟ: | «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά - Μονοκλησιάς - Α. Καμήλας- Μητρουσίου». |
| --- | --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.  Γενικά.

Με την παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, Προϋπολογισμού Μελέτης 2.406.100.00  € χωρίς Φ.Π.Α., ή 2.959.503,00 € με Φ.Π.Α. 23% , προβλέπεται η υλοποίηση της λύσης του προβλήματος υδροδότησης του οικισμού Τ.Κ. Μητρουσίου που προτείνεται με την «Μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων των νέων Τ.Κ. του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών» και αφορά εργασίες της ενιαίας  διαχείρισης των  εξωτερικών υδραγωγείων των οικισμών Προβατά, Μονοκλησιάς, Άνω Καμήλας, Κάτω Μητρουσίου και Άνω Μητρουσίου.

Το ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, με την υπ’ αριθμ. 242/2014 Απόφασή του, είχε εγκρίνει κατ’ αρχήν την λύση της ενιαίας διαχείρισης των εξωτερικών υδραγωγείων των εν λόγω Τ.Κ.

Στα πλαίσια αυτά, στην παρούσα μελέτη προβλέπεται:

Α. Η  κατασκευή κατάλληλων αγωγών σύνδεσης των εξωτερικών υδραγωγείων των οικισμών.

Β. Η ανόρυξη και αξιοποίηση μιας νέας γεώτρησης νότια των οικισμών Μονοκλησιάς και Άνω Καμήλας.

Γ. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των υφισταμένων γεωτρήσεων των οικισμών Προβατά, Μονοκλησιάς και Άνω Καμήλας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας λειτουργίας και

Δ. Η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού σε όλες τις εγκαταστάσεις για την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων, εντολών λειτουργίας και μετρήσεων στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΣ καθώς και η τελική ενσωμάτωση και απεικόνιση τους στο υφιστάμενο σύστημα SCADA της ΔΕΥΑΣ για τον συνολικό έλεγχο και διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Β.  Τεχνική Περιγραφή.

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή:

- Η κατασκευή ενός κεντρικού αγωγού (Κ1) συνολικού μήκους 9.372,00μ.  για την συνένωση των γεωτρήσεων των οικισμών και μεταφορά νερού στην Τ.Κ. Μητρουσίου όπως παρακάτω:

  - 554,00μ.  αγωγού ΡΕ Φ160 , 10at από την εφεδρική γεώτρηση της Τ.Κ. Προβατά έως το ύψος της κύριας γεώτρησης της Τ.Κ. Προβατά (ΠΓ2 έως ΠΓ1).

  - 1.000,00μ. αγωγού ΡΕ Φ200 , 10at από το ύψος της κύριας γεώτρησης της Τ.Κ. Προβατά έως το σημείο σύνδεσης της γεώτρησης της Τ.Κ. Μονοκλησιάς (ΠΓ1 έως ΜΓ1).

  - 7.818,00μ. αγωγού ΡΕ Φ315 , 10at από το σημείο σύνδεσης της γεώτρησης της Τ.Κ. Μονοκλησιάς έως τη Δεξαμενή καθαρού νερού της ΕΕΝ Μητρουσίου (ΜΓ1 έως ΜΔ1).

- Η κατασκευή ενός αγωγού σύνδεσης (Α1) ΡΕ Φ160 , 10at  συνολικού μήκους 61,80μ. για την σύνδεση της κύριας γεώτρησης της Τ.Κ. Προβατά με τον κεντρικό αγωγό Κ1.

- Η κατασκευή ενός αγωγού σύνδεσης (Α2) ΡΕ Φ160 , 10at  συνολικού μήκους 234,00μ. για την σύνδεση της γεώτρησης της Τ.Κ. Μονοκλησιάς με τον κεντρικό αγωγό Κ1.

- Η κατασκευή ενός αγωγού σύνδεσης (Α3) ΡΕ Φ160 , 10at  συνολικού μήκους 50,50μ. για την σύνδεση της γεώτρησης της Τ.Κ. Άνω Καμήλας με τον κεντρικό αγωγό Κ1.

- Η κατασκευή ενός αγωγού σύνδεσης ΡΕ Φ160 , 10at  συνολικού μήκους 1.200,00μ. για την σύνδεση της νέας γεώτρησης Β1 με τον κεντρικό αγωγό Κ1.

- Η ανόρυξη μιας νέας γεώτρησης Β1συνολικού βάθους 180,00μ διαμέτρου 10’’/8’’ νότια των οικισμών Μονοκλησιάς και Άνω Καμήλας

- H αναβάθμιση του αντλιοστασίου κύριας γεώτρησης της Τ.Κ. Προβατά (ΠΓ1)με τοποθέτηση νέας αντλίας ικανότητας 63m3/h και μανομετρικού 57 μ., την εγκατάσταση νέας υδραυλικής διάταξης σύνδεσης της δεξαμενής με τους αγωγούς και τον παρακείμενο υδατόπυργο, καθώς και την κατασκευή νέου οικίσκου αντλιοστασίου.

- H αναβάθμιση του αντλιοστασίου εφεδρικής γεώτρησης της Τ.Κ. Προβατά (ΠΓ2)με τοποθέτηση νέας αντλίας ικανότητας 30m3/h και μανομετρικού 55 μ., την εγκατάσταση νέας υδραυλικής διάταξης σύνδεσης της δεξαμενής με τους αγωγούς και τον παρακείμενο υδατόπυργο, καθώς και την κατασκευή νέου φρεατίου αντλιοστασίου.

- H αναβάθμιση του αντλιοστασίου γεώτρησης της Τ.Κ. Μονοκκλησιάς (ΜΓ1) με τοποθέτηση νέας αντλίας ικανότητας 53m3/h και μανομετρικού 57 μ., την εγκατάσταση νέας υδραυλικής διάταξης σύνδεσης της δεξαμενής με τους αγωγούς και τον παρακείμενο υδατόπυργο, καθώς και την κατασκευή νέου οικίσκου αντλιοστασίου.

- H αναβάθμιση του αντλιοστασίου γεώτρησης της Τ.Κ. Άνω Καμήλας(ΑΚΓ1) με τοποθέτηση νέας αντλίας ικανότητας 50m3/h και μανομετρικού 42 μ., την εγκατάσταση νέας υδραυλικής διάταξης σύνδεσης της δεξαμενής με τους αγωγούς και τον παρακείμενο υδατόπυργο, καθώς και την κατασκευή νέου οικίσκου αντλιοστασίου.

- H κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου στην θέση της νέας γεώτρησης(Β1) με εγκατάσταση αντλίας ικανότητας 60m3/h και μανομετρικού 60 μ., ενός ηλεκτρικού πίνακα, διάταξη αυτοματισμού  την εγκατάσταση υδραυλικής διάταξης σύνδεσης της δεξαμενής με τους αγωγούς, καθώς και την κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου.

Ειδικότερα, η μελέτη αποτελείται από τρία κεφάλαια εργασιών αναλόγως με την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι εργασίες τους, τα οποία είναι:

Κεφάλαιο Α’: Υδραυλικές εργασίες.

Κεφάλαιο Β’: Οικοδομικές εργασίες.

Κεφάλαιο Γ’: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη και για κάθε κεφάλαιο και κατηγορία εργασιών  προβλέπονται:

Α. Για τις ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ, οι οποίες αναφέρονται στην κατασκευή των καταθλιπτικών αγωγών.

1. Όλες οι αναγκαίες εκσκαφές, για την τοποθέτηση των αγωγών.

2. Η τοποθέτηση των αγωγών εγκιβωτισμένων στην άμμο.

3. Οι επιχώσεις με υλικό 3Α, και η οριστική αποκατάσταση με ασφαλτικό, όπου απαιτείται.

4. Η χρήση αντλητικών συγκροτημάτων, για άντληση υδάτων την ώρα των κατασκευών, μαζί με τις αναγκαίες εξυγιάνσεις.

5. Η χρήση μεταλλικών αντιστηρίξεων.

Β. Για τις ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ, οι οποίες αναφέρονται στην κατασκευή των αντλιοστασίων.

- Οι εκσκαφές θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων

- Οι εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

- Το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με τους ανάλογος ξυλοτύπους και οπλισμούς σκυροδέματος

- Οι οπτοπλινθοδομές πάχους μίας πλίνθου (μπατικές), γραμμικά διαζώματα, τα πιχρίσματα τριπτά –τριβιδιστά με τσιμεντοκονία, και τέλος οι χρωματισμοί τους.

- Υαλοστάσια και θήρες σιδηρές.

- Επιστρώσεις δαπέδου με κεραμικά αντιολισθηρά πλακίδια

- Επιστεγάσεις με λαμαρίνα με τραπεζοειδείς πτυχώσεις.

Γ. Για τις ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ .

Προβλέπονται εργασίες υδρογεωτρήσεων σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο καθώς και οι ανάλογες εργασίες Η/Μ. Αναλυτικότερα, τα στοιχεία των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω στην αναφορά μας.

Δ.  Οικονομικά Στοιχεία.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 2.406.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 23% , ή 2.959.503,00 € με Φ.Π.Α. 23% , και αναλύεται ως εξής:

Κεφάλαιο Α’: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

| ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1.475.906,10 |
| --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% | 265.663,10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.741.569,20 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 261.235,38 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.002.804,58 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 100.195,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.103.000,00 |
| Φ.Π.Α. 23% | 483.690,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% | 2.586.690,00 |

Κεφάλαιο Β’: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 26.210,47 |
| --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% | 4.717,88 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30.928,35 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 4.639,25 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 35.567,61 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 1.932,39 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 37.500,00 |
| Φ.Π.Α. 23% | 8.625,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% | 46.125,00 |

Κεφάλαιο Γ’: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

| ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 150.372,00 |
| --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% | 27.066,96 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 177.438,96 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 26.615,84 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 204.054,80 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 10.945,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 215.000,00 |
| Φ.Π.Α. 23% | 49.450,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% | 264.450,00 |

Κεφάλαιο Δ’: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.

| ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 35.898,40 |
| --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% | 6.461,71 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 42.360,11 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 6.354,02 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 48.714,13 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 1.885,87 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 50.600,00 |
| Φ.Π.Α. 23% | 11.638,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% | 62.238,00 |

Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός Μελέτης.

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Κεφ. Α' + Κεφ. Β' + Κεφ. Γ' | 1.688.386,97 |
| --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% | 303.909,65 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.992.296,62 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 298.844,49 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.291.141,12 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 114.958,88 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.406.100,00 |
| Φ.Π.Α. 23% | 553.403,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% | 2.959.503,00 |

Το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Λοιπές λεπτομέρειες στα συνημμένα τεύχη της μελέτης.

| Σέρρες Οκτώβριος 2015 Οι Συντάξαντες |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Για έργα Η.Μ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦ. Μηχ/λόγος Μηχαν. Τ.Ε. | Για έργα Π.Μ. ΣΑΡΗΚΟΥΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. | Ο Διευθυντής της ΤΥ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |