ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ  U-PVC  ΚΑΙ  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE), ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ,ΑΠΟ U-PVC  ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE) ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ .

Η ανά χείρας τεχνική προδιαγραφή αφορά την ποιότητα των σωλήνων ύδρευσης από πλαστικό υλικό U-PVC και από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας κατάλληλο για πόσιμο νερό (HDPE) και των ειδικών τεμαχίων ύδρευσης. Επίσης αφορά την ποιότητα των σωλήνων αποχέτευσης από πλαστικό υλικό U-PVCσειράς 41  και από πολυαιθυλένιο HDPE ,διπλού τοιχώματος ,δομημένου εξωτερικά,που προτίθεται να προμηθευθεί η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών για κάλυψη αναγκών της.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ

Α.1) ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC ΣΕΙΡΑΣ 41

Οι πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο μη πλαστικοποιημένο, πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις εγκεκριμένες Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 η οποία ενσωματώνει : το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1 ,το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1,  ,  τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 8061 και 19534, οι οποίες θα εφαρμοσθούν σε όλη την έκταση αυτών, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς στην παρούσα.

Οι προαναφερόμενοι σωλήνες θα είναι τύπου P.V.C. 100.

Οι σωλήνες P.V.C. θα παραδίδονται σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6,00μ., θα φέρουν δε σε κάθε τεμάχιο επικολλημένη λωρίδα χάρτου με το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C. 100, την εξωτερική διάμετρο σε χιλ. και τη σειρά. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να επισημαίνονται επί του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα.

Το καθαρό συνολικό (ωφέλιμο) μήκος του εγκατεστημένου σωλήνα πρέπει να είναι 6,00 μ.

Οι σωλήνες P.V.C. θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται μεταξύ των δι΄ ενσωματωμένων συνδέσμων τύπου υποδοχής εκ του αυτού υλικού. Η στεγανότητα της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με την χρήση ελαστικών δακτυλίων.

Μπορεί να γίνουν δεκτές και προσφορές για σωλήνες P.V.C. που ακολουθούν προδιαγραφές διάφορες αυτών που ορίζονται στην πρώτη παράγραφο, των οποίων αντίτυπο πρέπει να επισυνάπτεται στην προσφορά επί ποινή απαραδέκτου μετά μετάφρασης αυτών στην Ελληνική. Η αποδοχή τέτοιων προσφορών εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, εφόσον οι διάφορες ιδιότητες εν γένει του τρόπου ελέγχου και δοκιμασίας των, δεν απέχουν ουσιωδώς των προδιαγραφών που έχουν προηγουμένως αναφερθεί. Οίκοθεν νοείται ότι, κατά την σύγκριση των διαφόρων προσφορών θα ληφθούν κατά το δυνατόν υπόψη τοιαύται διαφορές από την επί της έρευνας αγοράς επιτροπή.

Το πάχος του τοιχώματος των ενσωματωμένων συνδέσμων τύπου υποδοχής στεγανούμενων δια ελαστικών δακτυλίων, πρέπει να είναι κατά ελάχιστα τέτοιος ώστε ο σύνδεσμος να ανταποκρίνεται στις αυτές απαιτήσεις αντοχών, οι οποίες ισχύουν και για τον σωλήνα.

Για την παραγωγή ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών. Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και εξογκωμάτων επηρεαζόντων την λειτουργία του δακτυλίου. Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότης του συνδέσμου.

Το ποσό των παραδιδόμενων ελαστικών δακτυλίων θα είναι μεγαλύτερο κατά 2% του συνολικού απαιτούμενου αριθμού της σχετικής προς τούτο δαπάνης περιλαμβανομένης στην τιμή προμήθειας.

Α.2) ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ,SN8.

Σωλήνες δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ,με λείο εσωτερικό τοίχωμα και δομημένο εξωτερικό τοίχωμα μαύρου χρώματος που πρέπει να ανταποκρίνονται προς τα Ελληνικά πρότυπα : ΕΛΟΤ  ΕΝ  13476 τύπος Β και ΕΛΟΤ 13476-1 ,με κατηγορία ακαμψίας δακτυλίου SN8 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9969,αντίσταση στην διάβρωση ελεγμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 295-3 και πιστοποιημένη στεγανότητα του συστήματος σε πίεση τουλάχιστον ίση με 0,50 bar και σε υποπίεση τουλάχιστον 0,30 bar ,σύμφωνα με το πρότυπο EN 1277.

Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6,00 μ και θα φέρουν σήμανση βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13476.Η σήμανση περιλαμβάνει το σήμα του κατασκευαστή τον τύπο του υλικού ,την ονομαστική διάμετρο,την κατηγορία ακαμψίας ,την ευκαμψία του δακτυλίου ,το υλικό ,την ημερομηνία παραγωγής.

Οι σωλήνες θα είναι χωρίς ραφή και θα συνδέονται μεταξύ τους ,με μούφα και ελαστικό δακτύλιο.

Οι μούφες σύνδεσης των σωλήνων, πρέπει να έχουν το ίδιο υλικό , το ίδιο πάχος τοιχώματος και την ίδια αντοχή με αυτό των σωλήνων.

Η στεγανοποίηση των συνδέσεων επιτυγχάνεται με την χρήση ελαστικών δακτυλίων

Για την παραγωγή των ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών. Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και εξογκωμάτων επηρεαζόντων την λειτουργία του δακτυλίου. Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότης του συνδέσμου.

  - Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα σωλήνων u-PVC,σειράς 41 και σωλήνων διπλού τοιχώματος, από HPDE ,δομημένου εξωτερικά.

Οι σωλήνες θα πρέπει να συνοδεύονται με τα παρακάτω απαραίτητα συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα:

- Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001  προϊόντος – κατασκευαστή.

- Πλήρες τεχνικό φυλλάδιο.

Β.1) ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC

Ισχύουν οι όροι της Ελληνικής τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01:2009για δίκτυαυπό πίεση από σωλήνες u-PVC. (Τα κεφάλαια 5.2 – 8 δεν εφαρμόζονται επί του παρόντος)

Επιπροσθέτως ισχύουν τα παρακάτω:

Οι πλαστικοί σωλήνες από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο μη πλαστικοποιημένο, πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις εγκεκριμένες Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 η οποία ενσωματώνει : το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1 ,το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-3, το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-4 ,  και στις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 8061, 8062, 19532, 16929 και DVGW φύλλο παρατηρήσεων 320, οι οποίες  θα εφαρμοσθούν σε όλη την έκταση αυτών, εφόσον δεν ορίζεται  αλλιώς στην παρούσα.

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη του ΕΛΟΤ  δεν συμφωνεί προς τις προμνησθείσες Γερμανικές προδιαγραφές, ισχύει η διάταξη του ΕΛΟΤ.

Οι προσφερόμενοι σωλήνες θα είναι τύπου P.V.C. 100, ονομαστικής πιέσεως 10 ατμ. και 16 ατμ.

Οι σωλήνες P.V.C. θα παραδίδονται  σε τεμάχια μήκους 6,00 μ., θα φέρουν  δε σε κάθε τεμάχιο επικολλημένη λωρίδα χάρτου με το σήμα του κατασκευαστού, τον τύπο του υλικού P.V.C. 100, την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο σε χιλ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να επισημαίνονται επί του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα.

Οι σωλήνες P.V.C. θα είναι άνευ ραφής και θα συνδέονται μεταξύ των δι’ ενσωματωμένων σωλήνων τύπου υποδοχής εκ του αυτού υλικού. Η στεγανότητα της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με την χρήση  ελαστικών δακτυλίων.

Επειδή οι σωλήνες εκ P.V.C. θα χρησιμοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιμου ύδατος πρέπει ουδεμία να έχουν νοσηρά επίδραση επί του ύδατος και να μη προσδίδουν σε αυτό οσμή, γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία που είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Μπορεί να γίνουν δεκτές και προσφορές για σωλήνες P.V.C. που ακολουθούν προδιαγραφές διάφορες αυτών που ορίζονται στην πρώτη παράγραφο των οποίων αντίτυπο πρέπει  να επισυνάπτεται  στην προσφορά επί ποινή απαράδεκτου μετά μετάφρασης αυτών στην Ελληνική. Η αποδοχή τέτοιων προσφορών εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, εφόσον οι διάφορες ιδιότητες εν γένει του τρόπου ελέγχου και δοκιμασίας των, δεν απέχουν ουσιωδώς των προδιαγραφών που έχουν  προηγουμένως αναφερθεί. Οίκοθεν νοείται ότι κατά την σύγκριση των διαφόρων προσφορών θα ληφθούν κατά το δυνατόν υπόψη τοιαύται διαφορές από την επί του διαγωνισμού επιτροπή.

Οι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι τύπου υποδοχής, οι στεγανούμενοι με ελαστικούς δακτυλίους πρέπει να ανταποκρίνονται στις Γερμανικές προδιαγραφές KRV "Σύνδεσμοι τύπου υποδοχής, στεγανούμενοι με ελαστικούς δακτυλίους, για σωλήνες πίεσης και ειδικά τεμάχια  εκ σκληρού  P.V.C." Φύλλον Α.Ι.Ι. 2. Το πάχος του τοιχώματος των ενσωματωμένων συνδέσμων τύπου στεγανούμενων δια ελαστικών δακτυλίων,  πρέπει να είναι κατά ελάχιστα τέτοιος ώστε ο σύνδεσμος να ανταποκρίνεται στις αυτές απαιτήσεις αντοχών, οι οποίες ισχύουν και για το σωλήνα.

Για την παραγωγή ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή συνθετικό  ελαστικό ή μίγμα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να μην μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του ύδατος. Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι  και να μην υφίστανται αποθείωση. Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και εξογκωμάτων επηρεαζόντων την λειτουργία του δακτυλίου. Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που περιέχονται εις το ύδωρ και των βακτηριδίων.  Η μορφή  του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότητα  του συνδέσμου. Γενικώς για τους στεγανωτικούς ελαστικούς δακτυλίους, θα διαλαμβάνονται στην προσφορά του προμηθευτή οι προδιαγραφές  τις οποίες  θα πληρούν αυτοί  και βάσει των οποίων θα γίνεται ο ποιοτητικός έλεγχος αυτών.

Το ποσό των παραδιδόμενων ελαστικών δακτυλίων θα είναι μεγαλύτερο κατά 2% του συνολικού απαιτούμενου αριθμού της σχετικής προς τούτο δαπάνης περιλαμβανομένης στην τιμή προμήθειας.

Οι τιμές όσον αφορούν τα υλικά θα είναι κομπλέ με τους ελαστικούς δακτυλίους.

  - Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα σωλήνων u-PVC.

Οι σωλήνες θα πρέπει να συνοδεύονται με τα παρακάτω απαραίτητα συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα:

- Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 προϊόντος – κατασκευαστή.

- Πλήρες τεχνικό φυλλάδιο.

- Πιστοποιητικό καταλληλόλητας του τελικού προϊόντος(σωλήνεςu-PVC) για πόσιμο νερό. (μεταφρασμένο στην Ελληνική Γλώσσα).

- Πιστοποιητικό καταλληλόλητας των ελαστικών δακτυλίων στεγανότηταςγια πόσιμο νερό.

Β.2) ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ HDPE

Ισχύουν οι όροι της προσωρινής πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής 08-06-03-00 για δίκτυα από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας(HDPE), όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω. (Τα κεφάλαια 3.2 – 6.2 δεν εφαρμόζονται επί του παρόντος)

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟιεργασίεςπουπροδιαγράφονταιστηνπαρούσαΠΕΤΕΠαφορούνστηνκατασκευήυπογείωνδικτύωνύδρευσηςαπόσωλήνεςπολυαιθυλενίουυψηλήςπυκνότητας(HDPE)κλάσηςPE80καιPE 100.

- ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  - ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)είναι:

    - Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)από πρώτες ύλες 2ηςκαι 3ηςγενιάς.

    - Ειδικάτεµάχιααπόπολυαιθυλένιουψηλήςπυκνότηταςίδιωνιδιοτήτωνµετουςσωλήνες,ήλοιπάυλικά.

Οισωλήνεςονοµαστικήςπίεσηςµεγαλύτερηςτων16atm κατασκευάζονται κατά κανόνα από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100).

Ηονοµαστικήπίεσητωνσωλήνωνδενπρέπεινασυγχέεταιµετηνκλάσητουυλικού(PE80,PE100).

Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (HighDensityPolyethylene),τοπολυαιθυλένιο χαµηλής ποιότηταςLDPE(LowDensityPolyethylene) και το πολυπροπυλένιο(PP) υπάγονται στην κατηγορία των  πολυολεφινών.

Ταπολυαιθυλένιαείναιθερµοπλαστικά,δηλαδήµπορούνναµορφοποιηθούνθερµαινόµενακαιναεπαναστερεοποιηθούνοσεσδήποτε φορές.

Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίουκυµαίνεταιαπό2000έως 40.000.

Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPEπαρουσιάζονταιστον παρακάτω πίνακα.

| Ιδιότητα | Μονάδα | Μέθοδοςδοκιµής | Τιµή |
| --- | --- | --- | --- |
| ∆είκτηςροήςMFI190/5 | g/10min | ΕΝ ISO1133:2000-021 | 0,3-0,7 |
| Μηχανικέςιδιότητεςσε θερµοκρασία23°C καισχετική υγρασία 50% |  |  |  |
| Όριοδιαρροής | Ν/mm2 | ΕΝ ISO 527-1:19962 | 22 |
| Επιµήκυνσηστο σηµείοδιαρροής | % | ΕΝ ISO 527-1:19962 | 15 |
| Αντοχή εφελκυσµού στηνθραύση | Ν/mm2 | Ταχύτηταδοκιµής | 32 |
| Επιµήκυνση στηνθραύση | % | 125 mm/min | > 800 |
| Αντοχή στην κάµψη | Ν/mm2 | ΕΝ ISO 178:20033 | 28 |
| Μέτροκάµψεως | Ν/mm2 |  | 800 |
| Σκληρότητα ShoreD | - | DΙΝ 53505:2000-084 | 60 |
| Αντοχή σε κρούση | - | ΕΝ ISO 8256:20045 | χωρίςθραύση |
| Θερµικέςιδιότητες |  |  |  |
| Περιοχήτήξεως | °C |  | 130 |
| Συντελεστής γραµµικής διαστολής | Κ-1 | ASTMD 696-036 | 1,710-4 |
| Θερµικήαγωγιµότηταστους 20°C | W/mΚ | DIN52612-17 | 0,43 |
| Ηλεκτρικές ιδιότητεςσε θερµοκρασία20°C καισχετική υγρασία 50%. |  |  |  |
| Ειδικήαντίσταση | Ωcm | ASTMD257-998 | >1016 |
| Επιφανειακή αντίσταση | Ω | ASTMD257-998 | >1013 |

  - ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΠΡΟΤΥΠΑΚΑΙΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

    - Πρότυπαγιασωλήνεςδικτύωνύδρευσης

EN 12201-1:2003Plasticspipingsystemsforwatersupply-Polyethylene(PE)- Part 1:General--Συστήµατασωληνώσεωνυδροδότησηςαπόπολυαιθυλένιο(ΡΕ).Μέρος 1: Γενικότητες.

EN 12201-2:2003	Plasticspipingsystemsforwatersupply-Polyethylene(PE)-Part2:Pipes-

-Συστήµαταπλαστικώνσωλήνωνγιαέργαύδρευσηςαπόπολυαιθυλένιο.Μέρος 2: Σωλήνες.

EN 12201-3:2003	Plasticspipingsystemsforwatersupply -Polyethylene(PE) -Part3:Fittings

--Συστήµαταπλαστικώνσωλήνωνγιαέργαύδρευσηςαπόπολυαιθυλένιο.Μέρος 3: Εξαρτήµατα.

1Plastics-Determinationofthemeltmass-flowrate(MFR)andthemeltvolume-flowrate(MVR)ofthermoplastics(ISO1133:1997)--Πλαστικά-Προσδιορισµόςτηςµαζικήςπαροχήςτήγµατος(MFR)καιογκοµετρικήςπαροχήςτήγµατος(MVR)τωνθερµοπλαστικών

2Plastics-Determinationoftensileproperties-Part1:Generalprinciples(ISO527-1:1993includingCorr1:1994).--

Πλαστικά.Προσδιορισµόςεφελκυστικώνιδιοτήτων.Μέρος1:Γενικέςαρχές.

3Plastics-Determinationofflexural properties(ISO178:2001)--Πλαστικά.Προσδιορισµός καµπτικών ιδιοτήτων.

4Testingofrubber- ShoreAandShoreD hardnesstest--Μέθοδοιδοκιµής σκληρότητας ελαστικούShoreAκαιΒ.

5Plastics-Determinationoftensile-impactstrength(ISO8256:2004)--Πλαστικά.Προσδιορθσµόςεφελκυστικήςαντοχήςαπόκρουστικάφορτία.

6StandardTestMethodforCoefficientofLinearThermalExpansionofPlasticsBetween-30°Cand30°CWithaVitreousSilicaDilatometer--Πρότυπηδοκιµήπροσδιορισµούτηςγραµµικήςθερµικήςδιαστολήςτωνπλαστικών

µεταξύ-30°Cκαι30°C,µεχρήσηπαραµορφωσιµέτρου.

7TestingofThermalInsulatingMaterials;DeterminationofThermalConductivitybytheGuardedHotPlateApparatus;TestProcedureandEvaluation.∆οκιµέςθερµοµονωτικώνυλικών

8 StandardTestMethodsforDCResistanceorConductanceofInsulatingMaterials--Πρότυπηδοκιµήηλεκτρικής

αντίστασηςκαιαγωγιµότηταςµονωτικώνυλικών(τόπρότυποDIN53482έχειαποσυρθεί,χωρίανααντικατασταθεί)

EN 12201-4:2001	Plasticspipingsystemsforwatersupply-Polyethylene(PE)-Part4:Valves

--Συστήµαταπλαστικώνσωλήνωνγιαέργαύδρευσηςαπόπολυαιθυλένιο.Μέρος 4: Βάνες.

EN 12201-5:2003Plasticspipingsystemsforwatersupply -Polyethylene(PE) -Part5:Fitnessforpurposeofthesystem.--Συστήµαταπλαστικώνσωλήνωνγιαέργαύδρευσης από πολυαιθυλένιο.Μέρος 5: Καταλληλότητασυστηµάτων

    - Πρότυπαγιασωλήνεςδικτύωνοµβρίωνκαιακαθάρτωνυπόπίεσηγιασωλήνεςυπογείωνκαιυπέργειωνδικτύων

EN 13244-1:2002Plasticspipingsystemsforburiedandabove-groundpressuresystemsforwaterforgeneralpurposes,drainageandsewerage-Polyethylene(PE)-Part1:General--Συστήµαταπλαστικώνσωληνώσεωνυπογείωνκαιυπέργειωνδικτύων,ύδρευσης,αποστράγγισηςκαιαποχέτευσης,απόπολυαιθυλένιο(ΡΕ). Μέρος 1: Γενικά

EN 13244-2:2002Plasticspipingsystemsforburiedandabove-groundpressuresystemsforwaterforgeneralpurposes,drainageandsewerage-Polyethylene(PE)-Part2:Pipes--Συστήµαταπλαστικώνσωληνώσεωνυπογείωνκαιυπέργειωνδικτύων,ύδρευσης,αποστράγγισηςκαιαποχέτευσης,απόπολυαιθυλένιο(ΡΕ). Μέρος 2: Σωλήνες.

EN 13244-3:2002Plasticspipingsystemsforburiedandabove-groundpressuresystemsforwaterforgeneralpurposes,drainageandsewerage-Polyethylene(PE)-Part3:Fittings--Συστήµαταπλαστικώνσωλήνωναπόπολυαιθυλένιογιαυπόγειαήυπέργειαδίκτυαοµβρίωνκαιακαθάρτων,Πολυαιθυλένιο(PE)-Μέρος 3: Εξαρτήµατα, σύνδεσµοι

EN 13244-4:2002Plasticspipingsystemsforburiedandabove-groundpressuresystemsforwaterforgeneralpurposes,drainageandsewerage-Polyethylene(PE)-Part4:Valves--Συστήµαταπλαστικώνσωλήνωναπόπολυαιθυλένιογιαυπόγειαήυπέργειαδίκτυαοµβρίωνκαιακαθάρτων,Πολυαιθυλένιο(PE)-Μέρος4:∆ικλείδες

EN 13244-5:2002Plasticspipingsystemsforburiedandabove-groundpressuresystemsforwaterforgeneralpurposes,drainageandsewerage-Polyethylene(PE)-Part5:Fitnessforpurposeofthesystem--Συστήµαταπλαστικώνσωλήνωναπόπολυαιθυλένιογιαυπόγειαήυπέργειαδίκτυαοµβρίωνκαιακαθάρτων,Πολυαιθυλένιο (PE)- Μέρος 5: Καταλληλότητασυστηµάτων.

    - Πρότυπαεξαρτηµάτων

EN 1680:1997	Plasticspipingsystems-Valvesforpolyethylene(PE)pipingsystems-Testmethodforleaktightnessunderandafterbendingappliedtotheoperatingmechanisms--Συστήµαταπλαστικώνσωληνώσεων-Βαλβίδεςγιασυστήµατασωληνώσεωναπόπολυαιθυλένιο(ΡΕ)-Μέθοδοςδοκιµήςγιαστεγανότηταυπόκάµψη του µηχανισµού λειτουργίας καιµετά απόαυτή.

EN10284:2000	Malleablecastironfittingwithcompressionendsforpolyethylene(PE)pipingsystems--Λυόµενοισύνδεσµοιµαλακούχυτοσιδήρουγιασυστήµατασωληνώσεων πολυαιθυλενίου(PE).

EN 12100:1997	Plasticspipingsystems-Polyethylene(PE)valves-Testmethodforresistanceto  bendingbetweensupports--  Συστήµαταπλαστικών

σωληνώσεων- Βαλβίδεςπολυαιθυλενίου(ΡΕ)- Μέθοδοςδοκιµήςτηςαντοχήςσε κάµψηµεταξύ στηριγµάτων.

    - Πρότυπαδοκιµών

EN 12099	PlasticsPipingSystems-PolyethylenePipingMaterialsandComponents-DeterminationofVolatileContent--Συστήµαταπλαστικώνσωληνώσεων-Υλικάκαισυστατικάµέρησωληνώσεωνπολυαιθυλενίου-Προσδιορισµόςτηςπεριεκτικότηταςτων πτητικών.

EN 921:1994	Plasticspipingsystems-Thermoplasticspipes-Determinationofresistancetointernalpressureatconstanttemperature--Συστήµαταπλαστικώνσωληνώσεων-Θερµοπλαστικοίσωλήνες-Προσδιορισµόςτηςαντοχήςσεεσωτερικήπίεσηυπόσταθερήθερµοκρασία.

EN 12119:1997		Plasticspipingsystems-Polyethylene(PE)valves-Testmethodforresistancetothermalcycling--Συστήµαταπλαστικώνσωληνώσεων-Βάνεςπολυαιθυλενίου(ΡΕ)-Μέθοδοςδοκιµήςγιατηναντοχήσεκυκλικήθερµικήεναλλαγή.

  - ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ–∆ΟΚΙΜΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣΥΛΗΣ- ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

    - Γενικά

ΤαυλικάκατασκευήςτωνσωλήνωνκαιεξαρτηµάτωνθαπληρούντιςαπαιτήσειςτωνΕυρωπαϊκώνΠροδιαγραφών (ΕΝ)καιθα παράγονταισύµφωναµεαυτές.

Προϊόντααπόάλλακράτη-µέλητηςΕυρωπαϊκήςΚοινότηταςκαιπρώτεςύλεςαπόκράτη-µέλητουΕυρωπαϊκούΟικονοµικούΧώρου,ταοποίαδενανταποκρίνονταιστηνπαρούσαΤεχνικήΠροδιαγραφή,θεωρούνταιισοδύναµα,συµπεριλαµβανοµένωντωνδοκιµώνκαιελέγχωνπουδιεξήχθησανστοκράτοςκατασκευής,ότανµεαυτούςεπιτυγχάνεταιστονίδιοβαθµόεπαρκώςηαπαιτούµενηστάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και τηνκαταλληλότηταχρήσης.

ΓιατηναποδοχήτωνπροτεινοµένωνσωλήνωνκαιεξαρτηµάτωνπροςενσωµάτωσηστοέργοοΑνάδοχοςθα υποβάλειστην Υπηρεσία προς έγκρισηφάκελο µεταακόλουθαστοιχεία:

- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE,

- πιστοποιητικάαπόαναγνωρισµένοφορέα/εργαστήριοσύµφωναµετιςισχύουσεςκοινοτικέςδιατάξεις(ΕΝISO/IEC17025:2005-08:Generalrequirementsforthecompetenceoftestingandcalibrationlaboratories--Γενικέςαπαιτήσειςγιατηνεπάρκειατωνεργαστηρίωνδοκιµώνκαιδιακριβώσεων),απόταοποίαθαπροκύπτεισυµµόρφωσητωνπροϊόντωνπροςτιςαπαιτήσειςτων ισχυόντων προτύπων(βλ. πίνακαπροτύπων),

- πίνακες/ στοιχείααναλόγων εφαρµογών των προϊόντων,

- πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων,

- σχέδιαλεπτοµερειώντωνειδικώντεµαχίωνκαιτωνσυνδέσµωντουσυστήµατοςπουπαράγειτο εργοστάσιο,

- οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης.

ΤαανωτέρωστοιχείαθαυποβάλλονταικατάπροτίµησηστηνΕλληνικήγλώσσακαικατ’ελάχιστονθα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική καιπλήρηκείµενα/ στοιχεία στην Αγγλική.

ΟισωλήνεςκαιταεξαρτήµαταθαέχουνκατασκευαστείµεπιστοποιηµένηκατάΕΝISO9000:2000-

12(Qualitymanagementsystems-Fundamentalsandvocabulary--Συστήµαταδιαχείρισηςποιότητος- Βασικές αρχέςκαιλεξιλόγιο)παραγωγική διαδικασία.

Οισωλήνεςκαιταεξαρτήµατάτους θασυνοδεύονταιαπόπιστοποιητικόκαταλληλότηταςγιαχρήσησεδίκτυαπόσιµουνερού,απόεπίσηµηΑρχή,ΟργανισµόήΙνστιτούτοχώραςτηςΕΕ(π.χ.DVGW, DrinkingWaterInspectorateforuseinPublicWaterSupplyandSwimmingpools).

Οισωλήνεςθαέχουνπαραχθείτοπολύέναεξάµηνοπριντηνπροσκόµισήτουςστοέργοπροςτοποθέτηση.

    - Σύνθεσητηςπρώτηςύληςπολυαιθυλενίου(compound)–ΤιµήMRS

Τοµίγµατου πολυαιθυλενίου - υψηλήςπυκνότητας HDPE (compound)των σωλήνων θα είναι:

    - δεύτερης γενιάς,τύπουPE80(MRS8κατάΕΝISO9080:2003-109,ΕΝISO 1167-1:2003-0710,

ΕΝ ISO 12162:1996-0411) ή

τρίτηςγενιάςτύπου,PE100(MRS10κατάΕΝISO9080:2003-101,ΕΝISO1167-1:2003-072,

ΕΝ ISO 12162:1996-043)

MRS:MinimumRequiredStrength:ελάχιστηαπαιτούµενηαντοχή:είναιηαντοχήτουυλικούόπως προκύπτειαπόυδραυλικέςδοκιµέςπίεσης κατάΕΝISO1167-1:2003-07ή κατά

EN921:1994(αναµενόµενηαντοχήµετάαπόπερίοδο50 ετώνπουπροσδιορίζεταιµετουλάχιστον30δοκιµέςπίεσηςσεθερµοκρασίες 200,600,800C).

Στοπαρακάτωδιάγραµµααπεικονίζονται τα αποτελέσµαταδοκιµής υλικούκατηγορίας PE 100.

Ηκλάση100είναιπερίπουκατά25%ανθεκτικότερησεπίεσηαπότηνκλάση80,καιαυτόέχειωςαποτέλεσµαµικρότεραπάχη τοιχωµάτων για την αυτήονοµαστική πίεση του σωλήνα.

9Plasticspipingandductingsystems-Determinationofthelong-termhydrostaticstrengthofthermoplasticsmaterialsinpipeformbyextrapolation(ISO9080:2003)--Συστήµαταπλαστικώνσωληνώσεωνκαιαγωγών.Προσδιορισµόςτηςµακρόχρονηςυδροστατικήςαντοχήςτωνσωληνοποιηµένωνυλικώνµετηνµέθοδοτηςεξωτερικήςπαρεµβολής.

10 Thermoplasticspipes,fittingsandassembliesfortheconveyanceoffluids-Determinationoftheresistanceto

internalpressure-Part1:Generalmethod(ISO/DIS1167-1:2003)--Θερµοπλαστικοίσωλήνεςκαιεξερτήµαταγιατηνµεταφοράρευστών.Προσδιορισµόςτηςαντοχήςσεεσωτερικήπίεση.Μέρος1:ΓενικήΜέθοδοςδοκιµής

11Classificationofthermoplasticmaterialsinpipe formbasedontheresistance againstinternal hydrostaticpressure -Materialdesignationandcalculations(ISO12162:1995)--Κατάταξηθερµοπλαστικώνυλικώνσωληνώσεωνως

προςτηναντοχήσεεσωτερικήυδροστατικήπίεση.Σήµανσηυλικούκαιυπολογισµοί.

ΗεπιλογήτηςκλάσηςPE100ήPE80καθορίζεταιστηνΜελέτη.Εάνδενκαθορίζεταιστην Μελέτη,συνιστάταιηεπιλογήτηςκλάσηςPE100καθώςηκλάσηαυτήπαρουσιάζεικαλύτερηαντίστασηστηνδοκιµήRCP(Rapidcrackpropagation:ταχείαεπέκτασηρηγµατώσεων)καιµειώνειτηνπιθανότηταδιαρροών τουδικτύου.

    - Ειδικόβάρος

Τοπολυµερέςκατασκευήςτωνσωλήνωνθαέχειπυκνότηταστηνπεριοχή953-960Kg/m3στους23οCκαισεκάθεπερίπτωσηµεγαλύτερηαπό930Kg/m3.Οέλεγχοςτηςπυκνότηταςαποσκοπείστηνδιαπίστωση ότι δεν εµπεριέχεταιπολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας σταµίγµατα.

Γιατηνδιάκρισηµεταξύτωνδιαφόρωνκλάσεωνπολυαιθυλενίουκαιτονέλεγχοτυχόνενσωµάτωσηςυλικούάλληςποιότηταςπαρατίθενταιοιπυκνότητεςδιαφόρωνκατηγοριώνπολυαιθυλενίου:

HDPE (Πολυαιθυλένιουψηλής πυκνότητας):	940 – 965Kg/m3MDPE (Πολυαιθυλένιοµέσηςπυκνότητας) :	930– 940 Kg/m3LLDPE(Γραµµικό, χαµηλής πυκνότηταςπολυαιθυλένιο) :910 – 930 Kg/m3LDPE(Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας) :	900– 910 Kg/m3

∆είκτηςροής

ΘατηρούνταιταόριαπουπροβλέπονταιστοEN12201-1:2003.Ηδοκιµήαφοράστηνσυµπεριφοράτουρευστούυλικού(σχετικόπρότυποΕΝISO1133:2000-02:Plastics-Determinationofthemeltmass-flowrate(MFR)andthemeltvolume-flowrate(MVR)ofthermoplastics(ISO1133:1997)--Πλαστικά-Προσδιορισµόςτηςµαζικήςπαροχήςτήγµατος(MFR)καιογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR)των θερµοπλαστικών).

Οδείκτης ροής MFI(Meltflowindex)θαείναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min.

Περιεκτικότητασεπτητικά και νερό

Μετράταιηαπώλειαυλικούµετάαπό1ώρασεφούρνοστους105οCκατάΕΝ12118:1997(Plasticspipingsystems-Determinationofmoisturecontentinthermoplasticsbycoulometry--Συστήµαταπλαστικώνσωληνώσεων-Προσδιορισµόςτηςπεριεκτικότηταςσευγρασίασταθερµοπλαστικά µε κουλλοµετρία).

Ηεπιτρεπόµενηαπώλειαπτητικώνανέρχεταισε350kg/m3,ηδεεπιτρεπόµενηαπώλειανερούκάτωαπό 300 mg/kg.

Αντίστασησε επέκτασηρωγµής(Resistance to crackpropagation-RCP)

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύοµέθοδοιδοκιµής.

α)Ηπλήρηςδοκιµή(fullscaletest)σύµφωναµετοΕΝISO13478:2005-04(Thermoplasticspipesfortheconveyanceoffluids-Determinationofresistancetorapidcrackpropagation[RCP]-Full-scaletest[FST][ISO/DIS13478:2004]--Θερµοπλαστικοίσωλήνεςγιατηµεταφοράρευστών-Προσδιορισµόςτηςαντίστασηςσεγρήγορηανάπτυξηρήγµατος[RCP]-∆οκιµήπλήρους κλίµακος [FST]).

β)Ηµικρήςκλίµακαςδοκιµή(SmallscaleSteadystate–S4–Test)κατάΕΝISO13477:2005-05(Thermoplasticspipesfortheconveyanceoffluids--Determinationofresistancetorapidcrackpropagation[RCP]-Small-scalesteady-statetest[S4test][ISO/DIS13477:2005]--Θερµοπλαστικοίσωλήνεςγιατηνµεταφοράυγρών.Προσδιορισµόςτηςαντίστασηςσεταχείαεπέκτασηρηγµάτωσης.∆οκιµή µικρήςκλίµακας υπόσταθερέςσυνθήκες).

Κατάτηνδοκιµήαυτήδηµιουργείταιµιαρωγµήσυγκεκριµένουµεγέθους.Κατόπιναυξάνεταιηπίεση τουαγωγού καιµετράταιη κρίσιµη πίεση η οποίακαικαταγράφεται.

  - ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οισωλήνεςθαφέρουνδύοσειρέςσήµανσηςχρώµατοςλευκούαντιδιαµετρικάτυπωµένεςκαιανά

µέτρο µήκουςσωλήνα, που θα έχουν τηνεξής ενδεικτικήµορφήπ.χγιαPE 100:

ΦορέαςΈργου–ΑΓΩΓΟΣHDPE/ΦΑΑΑΧΒΒΒ PN12,5XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 =

όπου:

HDPE	=	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ	=	εξωτερική διάµετρος Χπάχος τοιχώµατος

PN 12,5	=	κλάσηπίεσηςσε atmήbarXXXX	=	όνοµακατασκευαστή

YYYY	=	χρόνοςπαραγωγής από την µία πλευρά καιαύξων αριθµόςµήκους	απότην αντιδιαµετρική

ZZZZ	=	τα εφαρµοζόµεναπρότυπαγιατηνπαραγωγήκαιτην δοκιµασίατωνσωλήνων στοεργοστάσιοτων σωλήνωναυτών και γιατον έλεγχοαυτών

PE 100	=	ηκατάταξητης πρώτης ύλης

  - ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣΣΩΛΗΝΩΝ

Οι διαστάσεις των σωλήνωνθα συµφωνούν µετα αντίστοιχαπρότυπα.

Ενδεικτικά δίνεταιο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων γιασωλήνες «ΡΕ 100των 125 atm»

| ∆ιάµετρος | Πάχοςτοιχωµάτων(mm) |  | Βάρος |
| --- | --- | --- | --- |
| (mm) | Min | Max | (Kg/m) |
| 110 | 8,1 | 9,1 | 2,60 |
| 125 | 9,2 | 10,3 | 3,35 |
| 140 | 10,3 | 11,5 | 4,20 |
| 160 | 11,8 | 13,1 | 5,49 |
| 180 | 13,3 | 14,8 | 6,96 |
| 200 | 14,7 | 16,3 | 8,54 |
| 225 | 16,6 | 18,4 | 10,8 |
| 250 | 18,4 | 20,4 | 13,4 |
| 280 | 20,6 | 22,8 | 16,7 |
| 315 | 23,2 | 25,7 | 21,2 |
| 355 | 26,1 | 28,9 | 26,9 |
| 400 | 29,4 | 32,5 | 34,1 |
| 450 | 33,1 | 36,6 | 43,2 |

- ΜΕΘΟ∆ΟΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ–ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

  - ΜΕΤΑΦΟΡΑΚΑΙΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΥΛΙΚΩΝ

Ηδιακίνησηκαιηαποθήκευσητωνσωλήνωνκαιτωνειδικώντεµαχίωνθαγίνεταιµεπροσοχήγιατηναποφυγήφθορών.Ταοχήµαταµεταφοράςθαέχουνµήκοςτέτοιοώστεοισωλήνεςναµηνεξέχουν απότην καρότσα.

Γιατηνφορτοεκφόρτωσηθαχρησιµοποιούνταιγερανοίήλοιπάανυψωτικάµηχανήµατα.Σεκαµίαπερίπτωσηδενεπιτρέπεταιηεκφόρτωσηµεανατροπή.Απαγορεύεταιηχρήσησυρµατόσχοινουήαλυσίδωνγιατουςχειρισµούςτωνσωλήνων.Οιχειρισµοίθαγίνονταιυποχρεωτικάµειµάντες(σαµπάνια).

Οισωλήνεςθααποθηκεύονταισεστεγασµένουςχώρουςκαιθατοποθετούνταισετέτοιαδιάταξη(π.χ.διάταξηπυραµίδας),ώστενααποφευχθούνστρεβλώσειςκαιπαραµορφώσειςλόγωυπερκείµενουβάρους. Κάθεδιάµετρος θα στοιβάζεταιχωριστά.

Μέχριτηντοποθέτησήτουςτατεµάχιασύνδεσηςτωνσωλήνωνθαπαραµένουνστακιβώτιασυσκευασίας τους.

Επισηµαίνονται προς αποφυγή ταακόλουθα:

α)Ηµεγάληπαραµονήσευψηλέςθερµοκρασίεςκαιηέκθεσηστονήλιο.Ηµέγιστηπαραµονήτων

µπλεσωλήνων στο ύπαιθρο σε καµίαπερίπτωσηδεν θα υπερβαίνειτους τέσσερις µήνες.

β)Ηανοµοιόµορφηκατανοµήθερµοκρασίαςπεριφερειακάστηνδιατοµή,καθ’όσονµπορείναπροκαλέσειστρέβλωση ήλυγισµό στονσωλήνα.

γ) Ηαξονικήήεγκάρσιαφόρτισηκαθ’όσονµπορείναπροκαλέσειπαραµόρφωση(πλάτυνση)τηςδιαµέτρου.

δ)Τοσύρσιµο,ρίψηήστοίβαξησετραχείεςεπιφάνειες.Εάνοισωλήνεςφορτοεκφορτώνονταιµεσυρµατόσχοινα ήαλυσίδες θα προστατεύονταικατάλληλα από εκδορέςκαιχαράξεις.

ε)Η υπερβολικήεπιφόρτισητων αποθηκευµένωνσωλήνων (π.χ. εσφαλµένη στοίβαση).

Ορθήπροοπτικήαποτελείηστοίβασησεύψοςέως1,5m,µεεπαφήτωνσωλήνωνκατάγενέτειρα.Ηκάτωστρώσηθαεδράζεταισεεπίπεδηκαθαρήεπιφάνειακαικαθ΄όλοτοµήκοςτωνσωλήνων.Κατάτηναποθήκευσησωλήνωνδιαφορετικώνσειρώνκαιδιαµέτρων,οιπλέονάκαµπτοιθαδιατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας.

Ανοισωλήνεςέχουνπροδιαµορφωµέναάκρα(π.χ.φλαντζωτοίσωλήνες),ταάκρααυτάθαπροεξέχουν.

Ταάκρατωνσωλήνωνπουέχουνυποστείεπεξεργασίαγιασύνδεσηθαπροστατεύονταιαπόχτυπήµατα.

Ταφορτηγάαυτοκίνηταπουχρησιµοποιούνταιγιατηνµεταφοράτωνσωλήνωνθαέχουνκαρότσα

µελείεςεπιφάνειες,χωρίςπροεξοχέςαιχµηρώναντικειµένωνπουθαµπορούσαννατραυµατίσουντους σωλήνες.

  - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΩΛΗΝΩΝΣΤΟΟΡΥΓΜΑ

Οπυθµέναςτουορύγµατοςθαδιαµορφώνεταισύµφωναµεταπροβλεπόµεναβάθηκαικλίσειςαπότηνεγκεκριµένηµελέτη,θαείναιεπίπεδοςκαιαπαλλαγµένοςαπόπέτρες.Οισωλήνεςτοποθετούνταιεπίαµµοχαλικώδουςστρώσης σύµφωναµε τα καθοριζόµεναστην µελέτη.

Ητοποθέτησητωνσωλήνωνστοόρυγµαθαγίνεταιµεχρήσηιµάντων.Ηχρήσηµεταλλικώναλυσίδων,καλωδίων,αγκίστρωνκαιλοιπώνεξαρτηµάτωνπουµπορείναβλάψουντηνπροστατευτική επένδυσηαπαγορεύεται.

Ηεκτροπήκάθεσωλήνααπότονεπόµενο,τόσοοριζοντιογραφικάόσοκαιυψοµετρικάδενθαυπερβαίνειτιςγωνίεςπουσυνιστάοκατασκευαστήςγιατοείδοςτωνχρησιµοποιουµένωνσυνδέσµων, καισε κάθε περίπτωσηδενθα υπερβαίνειτα εξής όρια :

Φ 500 mm:	3,0ο

Φ600έως 900 mm:2,0ο

Φ1000έως 1400 mm:1,0ο

Φ 1400 mm:	0,5ο

Κατάτηνεπίχωσητουσωλήναταυλικάεπίχωσηςθαδιευθετούνταικατάτρόποτέτοιοώστεναπεριβάλλουντοναγωγόκαινασυµπληρώνουνπλήρωςτοδιάκενοµεταξύσωλήνοςκαιορύγµατος(πλήρεςπλευρικόσφήνωµααγωγού).Στηνσυνέχειαηστρώσηεγκιβωτισµούτουσωλήναθασυµπυκνώνεταιεπαρκώς µε χρήση ελαφρού δονητικούεξοπλισµού.

ΗυπόλοιπηεπίχωσητουορύγµατοςθαγίνεταικατάστρώσειςσύµφωναµετηνΠΕΤΕΠ08-01-03-02:"ΕπανεπίχωσηΑποµένοντοςΌγκουΕκσκαφώνΥπογείων∆ικτύων".

Καθ’όλητηνδιάρκειατηςτοποθέτησηςκαιτουεγκιβωτισµούτωνσωλήνωνοΑνάδοχοςθαλαµβάνειτααπαραίτηταµέτραώστεναµηνπροκληθείβλάβηστιςσωληνώσειςαπόοποιαδήποτεαιτία.

Σεκάθεδιακοπήτηςεργασίαςτοποθέτησηςτωνσωλήνωντοτελευταίοάκροθαεµφράσσεταιγιαπροστασίατου σωλήνααπό την εισχώρησηρυπαντών.

  - ΣΥΝ∆ΕΣΗΣΩΛΗΝΩΝ

ΗµέθοδοςσύνδεσηςτωνσωλήνωνπολυαιθυλενίουτόσοµεταξύτουςόσοκαιµεταειδικάτεµάχιαΡΕ εξαρτάται απότην διάµετρο καιτην πίεσηλειτουργίαςτους.

ΓιαδιαµέτρουςσωλήνωνέωςκαιΦ225καιπίεσηλειτουργίαςέως12,5barκατάκανόναησύνδεσηγίνεταιµε ηλεκτροσυγκόλληση(electrofusionwelding).

Γιαµεγαλύτερεςδιαµέτρουςήυψηλότερεςπιέσειςλειτουργίαςεφαρµόζεταιηµετωπικήθερµικήσυγκόλληση(buttfusionwelding).ΤοΡΕσυγκολλάταιαυτογενώς.Σεκατάστασητήξης,στους220οCκαιυπόπίεσηδηµιουργούνταινέοιδεσµοίµεταξύτωνµορίωντουΡΕκαιέτσιεπιτυγχάνεταιησυγκόλλησηδύοδιαφορετικώντεµαχίωνσωλήνων,ηκατανοµήτωνφορτίωνσεολόκληροτο

µήκοςτης σωληνογραµµής και η διατήρησηλείας εσωτερικής επιφάνειας.

    - Ηλεκτροσυγκόλληση

ΗσυγκόλλησηεπιτυγχάνεταιµεχρήσηειδικούτεµαχίουαπόΡΕµεενσωµατωµένησπιροειδήδιάταξηηλεκτρικήςαντίστασης:ηλεκτροµούφα(electrofusionsocket).Ηηλεκτροµούφατροφοδοτείταιαπόηλεκτρογεννήτρια,ηέξοδοςτηςοποίαςρυθµίζεταιαναλόγωςτηςδιαµέτρουτουσωλήνα.

Προετοιµασία:οιάκρεςτουσωλήνακόβονταικάθετα(υπόορθήγωνίαωςπροςάξονατουσωλήνα)µεκατάλληλοεργαλείοκοπήςσωλήνωνεπιστρωµάτωνεπιφανειακήςοξείδωσης.Καθαρίζεταιεπιµελώςτοεπίστρωµακαισταδύοτµήµαταπουπρόκειταινασυγκολληθούνκαισε

µήκοςκατάτουλάχιστον10mmµεγαλύτεροτηςηµιδιάστασηςτηςηλεκτροµούφας.Οιεπιφάνειεςπουέχουναδροποιηθείθακαθαρίζονταιµεκαθαρόύφασµαχωρίςχνούδιήµεµαλακόχαρτίεµποτισµένοσεαπορρυπαντικό(π.χ.ασετόν).Σεκάθεπερίπτωσηθααποφεύγεταιη χρήση

υλικώναπόξεσης(γυαλόχαρτου,λίµας,τροχούλείανσης)καθώςκαιηχρήσηδιαλυτικών,πουπεριέχουντριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη,αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα).

Ταπροςσύνδεσητµήµαταθαευθυγραµµίζονταικαιθαδιατηρούνταιοµοαξονικάµεχρήσησυσφιγκτήρων, οι οποίοιθαπαραµένουν µέχριναψυχθείπλήρωςη ηλεκτροµούφα.

Κατάτηνσυγκόλλησηδενεπιτρέπεταιηµετακίνησητουσυνδετήραευθυγράµµισης,ηάσκησηπίεσηςστοσηµείοσύνδεσης,καθώςκαιηαπότοµηµεταβολήτηςθερµοκρασίας(µενερό,πεπιεσµένο αέρακ.λπ.).

Γιατηνδοκιµήτουσυγκολληµένουσωλήναείναιαπαραίτητοναπαρέλθειχρονικόδιάστηµατουλάχιστον δύοωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση.

    - Μετωπικήσυγκόλληση

Καιστηνπερίπτωσηαυτήαπαιτείταιεπιµελήςπροετοιµασίατωνάκρωνπουπρόκειταινασυγκολληθούν.Ταπροςσύνδεσητµήµατασωλήνωνεξαρτηµάτωνθαστερεώνονταιστιςσιαγόνεςστερέωσηςτηςµηχανήςµετωπικήςσυγκόλλησηςκαιθαευθυγραµµίζονται.Ηαπόκλισηαπότηνευθυγραµµίαδενθαυπερβαίνειτο10%τουπάχουςτοιχώµατοςτουσωλήναήτα2mm(ό,τιείναι

µικρότερο).

Απόκλισηπέρααπόαυτότοόριοθααντιµετωπίζεταιείτεµεαύξησητηςπίεσηςτωνσφιγκτήρων,είτεµεεπαναπροσαρµογήτωνσωλήνωνµέχριναεπιτευχθείηκαλύτερηδυνατήεπαφήκαιη

µικρότερηδυνατήαπόκλιση.

Ταάκρατωνσωλήνων/εξαρτηµάτωνθαπλανίζονταιπριντηνκόλλησηκαιθακαθαρίζονταιµεαπορρυπαντικό(ασετόν)απόσκόνη,έλαια,υγρασίαήάλλεςξένεςουσίες.Επίσηςθακαθαρίζεταικαιηθερµαντικήπλάκααπόξένασώµατα,σκόνηήυπολείµµαταπολυαιθυλενίουότανείναιακόµηζεστήκαιθαφυλάσσεταιστηνειδικήθήκητης,προςαποφυγήφθοράςτηςεπικάλυψηςαπότεφλόν.

Ηδιαδικασίασυγκόλλησηςθαπραγµατοποιείταισεξηρόπεριβάλλον,προφυλαγµένοαπόυγρασίακαι ρεύµατα αέρος, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από–5οCέως+40οC.

Ησυγκόλλησητουπολυαιθυλενίουαπαιτείπίεσησύνδεσηςτηςτάξηςτων0,15Ν/mm2,ηοποίαθαδιατηρείταιµέχρινααρχίσεινασχηµατίζεταιαναδίπλωσητηγµένουυλικού(κορδόνι)στοάκροτουσωλήνα/εξαρτήµατος,τούψοςτουοποίουποικίλει,ανάλογαµετοπάχοςτουτοιχώµατοςτουσωλήνα.Στηνσυνέχειαθαελαττώνεταιηπίεσηστα0,02Ν/mm2περίπου,προκειµένουνααποφευχθείηυπερχείλισητουυλικούηοποίαεπιδράδυσµενώςστηνποιότητατηςσυγκόλλησης

καισυνεχίζεταιηεπιφανειακήθέρµανση.Μετάτηνπαρέλευσητουπροβλεπόµενουαπότονκατασκευαστήχρόνουαποµακρύνεταιηθερµαντικήπλάκακαιταάκρατωνσωλήνωνπλησιάζουν

µεταξύτουςµεπροσοχήώστεναµηνωθηθείόλοτοτηγµένουλικόεκτόςτηςσύνδεσηςµέχριναεπέλθειηψύξη(χρονικόδιάστηµαπουεξαρτάταιαπότηδιάµετροκαιτοπάχοςτοιχώµατοςτουσωλήνα/εξαρτήµατος).Μετάτηνσταδιακήψύξητηςζώνηςσυγκόλλησηςθααποσυναρµολογούνταιοι συσφιγκτήρες.

Σεκάθε περίπτωσηαποφεύγεταιηαπότοµη ψύξη των σωλήνων µενερό, πεπιεσµένο αέρακ.λπ.

  - ΣΩΜΑΤΑΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ

Σώµατααγκυρώσεωςαπόσκυρόδεµαθακατασκευασθούνστιςθέσειςπαρεµβολήςειδικούτεµαχίου,διακλαδώσεως, καµπύλης ήσυστολής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.

Ηεκσκαφήγιατηνθεµελίωσητωνσωµάτωναγκυρώσεωςστιςαπαιτούµενεςδιαστάσειςθαεκτελείταιπριν απότηντοποθέτηση των σωλήνων.

Κατάτηνκατασκευήτωνξυλοτύπωνγιατηνδιάστρωσητουσκυροδέµατοςθακαταβάλλεταιιδιαίτερη προσοχή για τηναποφυγήτραυµατισµού των σωλήνων.

  - ∆ΟΚΙΜΕΣΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

    - Γενικά

Οιδοκιµέςστεγανότηταςθαγίνονταιµετάαπότηντοποθέτησηκαισύνδεσητωνσωλήνωνστοόρυγµα,τηνκατασκευήτωνσωµάτωναγκύρωσης,τηντοποθέτησητωνειδικώντεµαχίωνκαισυσκευώνκαι την µερικήεπαναπλήρωση του ορύγµατος.

Οι δοκιµέςδιακρίνονταισε:

    - προδοκιµασία,

    - κύριαδοκιµή υπόπίεση,

    - γενική δοκιµήολόκληρου του δικτύου.

Κατάτηνδιάρκειατωνδοκιµώντοµηεπιχώµενοτµήµατωνορυγµάτωνθαπαραµένειξηρό.Τυχόνεµφάνιση υδάτωνστο όρυγµα θα αντιµετωπίζεταιµε αντλήσεις.

Τοµήκοςτουτµήµατοςδοκιµήςθαείναιτηςτάξηςτων500έως1000mανάλογαµετιςτοπικέςσυνθήκεςκαισύµφωναµετιςοδηγίεςτηςΥπηρεσίας.Ταάκρατωντµηµάτωντουπροςδοκιµήδικτύουθακλείνουν ερµητικάµε φλαντζωτέςτάπες.

Τοπροςδοκιµήτµήµαθαπληρούταιµενερόπροοδευτικά,ώστεναεξασφαλίζεταιηπλήρηςεξαέρωσή του.

Τοαντλητικόσυγκρότηµαεισπίεσηςθαείναιεφοδιασµένοµεογκοµετρικήδιάταξη(όργανο  ήκαταγραφικό)µετρήσεων,ακριβείας±1ltκαιαυτογραφικόµανόµετροµεακρίβειαανάγνωσης0,1 atm.Ταόργαναθαφέρουνπρόσφατο(τοπολύ6µηνών)πιστοποιητικόβαθµονόµησηςαπόαναγνωρισµένο εργαστήριο.

Ηεκτέλεσητηςδοκιµασίαςθαγίνεταιαπόέµπειροπροσωπικό.∆ενεπιτρέπεταιναεκτελείταικαµίαεργασίαστοσκάµµακατά την ώραπου το τµήµαβρίσκεταιυπόδοκιµασία.

    - Προδοκιµασία

Αφούπληρωθείµενερότουπόδοκιµήτµήµα,παραµένειεπί24περίπουώρεςυπόστατικήπίεση.Ανδιαπιστωθείαπώλειανερού,θααναζητηθείτοσηµείο/αδιαρροής,θαεπισκευασθείηζηµίακαιθα επαναληφθείη δοκιµή.

    - Κυρίωςδοκιµασίαπίεσης

Ανκατάτηνπροδοκιµασίαδενπαρατηρηθούνµετατοπίσειςσωλήνωνήδιαφυγέςύδατος,επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπόπίεση.

Ηεφαρµοστέαπίεσηδοκιµήςκαθορίζεταιαπότηνµελέτηήορίζεταισε150%τηςονοµαστικήςπίεσης (ΡΝ)των σωλήνων.

Κατάτηνσταδιακήαύξησητηςπίεσηςθαλαµβάνεταιπρόνοιαγιατηναποφυγήδηµιουργίαςθυλάκωναέρα.

Ηολική διάρκειατης δοκιµασίας δεν θαείναιµικρότερη από 12 ώρες.

Ηκυρίωςδοκιµήθεωρείταιεπιτυχήςανδενπαρατηρηθείπτώσηπίεσηςµεγαλύτερηαπό0,10atm

καιδεν παρατηρηθούν παραµορφώσειςτουδικτύου.

Εάνπαρατηρηθείπτώσηπίεσηςµεγαλύτερητουορίουαυτούελέγχεταιοπτικάησωλήνωσηγιατονεντοπισµόενδεχοµένωνδιαρροών.Εάνβρεθούνδιαρροέςεπισκευάζονταικαιηδοκιµασία

επαναλαµβάνεταιαπότηναρχή.Εάνδενεντοπισθούνδιαρροέςύδατος,παράτοότιπροστίθενταιποσότητεςύδατοςγιατηνδιατήρησητηςπίεσης,σηµαίνειότιέχειεγκλωβισθείαέραςστοδίκτυο,οπότεαπαιτείταιεκκένωσηκαι επανάληψη της δοκιµής.

    - Γενικήδοκιµασία

Μετάτηνεπιτυχήδιεξαγωγήτηςκυρίωςδοκιµασίαςθαεπαναπληρώνεταιπλήρωςτοόρυγµακατάτµήµατα,χωρίςόµωςναπληρωθούνοιθέσειςσυνδέσεωςµεταξύτωντµηµάτωντουδικτύουπουυποβλήθηκανσε κυρίως δοκιµασίαπίεσης.

Κατάτηνφάσηαυτήηπίεσηστοδίκτυοθαδιατηρείταισεεπίπεδαµικρότερατηςονοµαστικήςπρος διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώσηπίεσης θα φαίνεταιαπότα µανόµετρα).

Μετάτηντµηµατικήεπαναπλήρωσητωνορυγµάτων,οισωληνώσειςθαυποστούντηντελικήδοκιµασία µε πίεσηίση προς 150% της ονοµαστικής.

Ηδιάρκειατηςδοκιµασίαςαυτήςθαείναιτόση,ώστεναεπιτρέπειτονοπτικόέλεγχοτωνσυνδέσεωνµεταξύ των χωριστάδοκιµασθέντων τµηµάτωνκατάτην κυρίως δοκιµή πιέσεως.

Μετάτηνεπιτυχήδιεξαγωγήκαιτηςδοκιµασίαςαυτήςπληρούνταικαιτααφεθένταµεταξύτωντµηµάτων κενά.

    - Πρωτόκολλοδοκιµασιών

Γιατηνκαταχώρησητωνστοιχείωνκαιαποτελεσµάτωνδοκιµασιώνθακαταρτίζονταιπρωτόκολλαπουθα υπογράφονταιαπό τον εκπρόσωπο της Επίβλεψηςκαιτου Αναδόχου.

  - ΠΛΥΣΗΚΑΙΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ∆ΙΚΤΥΟΥ(ΓΙΑ∆ΙΚΤΥΑΥ∆ΡΕΥΣΗΣ)

Μετάτηνεπιτυχήδιεξαγωγήτηςγενικήςδοκιµασίαςθαεκτελεστείηπλύσητωναγωγών,έτσιώστενα καθαρίσουν οι σωλήνες απόξένακαι κυρίως λεπτόκοκκαυλικά.

Τονερόπλύσηςθαείναιπόσιµοκαιθαδιοχετεύεταιστιςσωληνώσειςαπότοέργοκεφαλήςτουδικτύου.Ηεκκένωσητουδικτύουθαγίνεταιαπότουςεκκενωτές.Οιπλύσειςθαεπαναλαµβάνονται

µέχριναεπιτευχθείαπόλυτηδιαύγειατουεκρέοντοςνερού,τοοποίοθαπρέπειναείναικαθαρό,χωρίςκόκκουςάµµου ή άλλα αιωρούµενασυστατικά.

Μετάτηνολοκλήρωσητηςπλύσηςτουτοδίκτυο,αποστειρώνεταιµετηνπροσθήκηστονερόπλήρωσηςκατάλληλωναπολυµαντώνσύµφωναµετακαθοριζόµεναστηµελέτη(π.χ.χλώριο).Τοδιάλυµαχηµικώνπροσθέτωνθαεισαχθείστοσύστηµαδιανοµήςκαιθαπαραµείνειεπί3ωροτουλάχιστον.Κατάτηδιάρκειατουχρονικούδιαστήµατοςαυτού,όλεςοιδικλείδεςκ.λπ.θαείναικλειστές.Μετάτηνπάροδοτου3ώρου,θαγίνειέκπλυσητωνσωλήνωνµετονερότουδικτύουπόλεως.

Μετάτηνεκνέουαπόπλυσητουδικτύουµεκαθαρόνερόθαληφθούνδείγµατανερούαπό4διαφορετικάσηµείααυτούκαθώςκαιαπόσηµείατυχόνυφιστάµενουπαλαιούδικτύουκοντάστοσηµείοτροφοδοσίαςτουνέου.Σταεντόςτουνέουδικτύουσηµείατοποσοστόελεύθερουχλωρίουθαυπερβαίνειτοαντίστοιχοποσοστόελεύθερουχλωρίουτουνερούπόλης.Σεπερίπτωσηπουοόροςαυτόςδενπληρούται,πρέπειναγίνεινέαέκπλυσηόληςτηςεγκατάστασηςκαινέαδειγµατοληψία,έως ότου εκπληρωθείη παραπάνωαπαίτηση.

- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΠΟΙΟΤΙΚΩΝΕΛΕΓΧΩΝΓΙΑΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Έλεγχοςδελτίων αποστολής ενσωµατούµενωνυλικών.

- Έλεγχοςοριζοντιογραφικήςκαιυψοµετρικήςτοποθέτησηςσωλήνωνκαισυνδεσµολογίαςτουςσύµφωνα µε τηνεγκεκριµένη µελέτη.

- Έλεγχοςπρακτικώντέλεσης δοκιµών πιέσεως.

- Έλεγχοςτηςεγκατάστασηςσύµφωναµετασχέδιατηςεγκεκριµένηςµελέτης,ώστεναδιαπιστωθείεάνέχουντοποθετηθείόλαταπροβλεπόµεναεξαρτήµατακαιεάνέχουντηρηθείεπακριβώς οι κλίσεις (περίπτωσηδικτύων βαρύτητας).

- Εξαρτήµαταπουεµφανίζουνκακώσεις,στρεβλώσειςήδιάβρωσηδενθαγίνονταιαποδεκτάκαιθα δίδεταιεντολήαντικατάστασης αυτώνµε δαπάνες του Αναδόχου.

- ΟΡΟΙΚΑΙΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΥΓΙΕΙΝΗΣ–ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  - ΠΙΘΑΝΟΙΚΙΝ∆ΥΝΟΙΚΑΤΑΤΗΝΕΚΤΕΛΕΣΗΤΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατάτη µεταφορά, απόθεσηκαιδιακίνησητων σωλήνων:

    - Εκφόρτωσηυλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος.

    - ∆ιακίνησηεπιµηκώναντικειµένωνυπόσυνθήκεςστενότηταςχώρου.

    - Χειρισµός- εφαρµογή απολυµαντών(τοξικοίσε υψηλές συγκεντρώσεις).

    - Μεταφορά διαχειρός ή µηχανικώνµέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους.

    - Εξοπλισµόςκαιεργαλείαχειρός

    - Χρήση	συσκευών	ηλεκτροσυγκόλλησης	και	µετωπικής	συγκόλλησης	σωλήνων	πουαναπτύσσουνυψηλές θερµοκρασίες.

    - Οχειρισµός του εξοπλισµού καιτων εργαλείωνθα γίνεταιµόνοναπόέµπειροπροσωπικό.

  - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Εφαρµόζεταιηοδηγία92/57/ΕΕ“ΕλάχιστεςαπαιτήσειςΥγιεινήςκαιΑσφάλειαςπροσωρινώνκαικινητώνεργοταξίων”καιηΕλληνικήΝοµοθεσίαεπίθεµάτωνΥγιεινήςκαιΑσφάλειας(Π.∆.17/96,Π.∆.159/99κ.λπ.)

ΟιεκτελούντεςτιςεργασίεςτηςπαρούσαςΠΕΤΕΠθαδιαθέτουνεπαρκήεµπειρίαστιςυδραυλικές/σωληνουργικέςεργασίεςκαι στιςθερµικές συγκολλήσειςπλαστικών.

| Προστασίαχεριώνκαιβραχιόνων | EN 388:2003:Protective gloves against mechanical risks -- Γάντιαπροστασίας έναντιµηχανικών κινδύνων. |
| --- | --- |
| Προστασίακεφαλιού | EN 397:1995:Industrialsafety helmets(Amendment A1:2000) --Κράνηπροστασίας. |
| Προστασίαποδιών | EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. AdditionalSpecificationsSuperseded by EN ISO 20345:2004- Υποδήµατα ασφαλείαςγια επαγγελµατική χρήση(αντικαταστάθηκε από το πρότυποEN ISO 20345:2004). |

Υποχρεωτικήεπίσηςείναιηχρήσηµέσωνατοµικήςπροστασίας(ΜΑΠ)κατάτηνεκτέλεσητωνεργασιών. Οιελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Προστασίαοφθαλµών

ΕΛΟΤ ΕΝ165-95: Mesh type eye and face protectors for industrialandnon-industrialuse against mechanical hazards and/orheat—Μέσα προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατοςγια βιοµηχανική καιµη βιοµηχανικήχρήση έναντιµηχανικών κινδύνων ή και

θερµότητας

- ΤΡΟΠΟΣΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

  - ΜΟΝΑ∆ΕΣΜΕΤΡΗΣΗΣΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

    - Αγωγός-Αξονικόµήκοςδικτύου,κατάονοµαστικήδιάµετροκαικατηγορίασωλήνωνµαζίµεταειδικάτεµάχια(εκτόςεάνστασυµβατικάτεύχηπροβλέπεταιιδιαίτερηεπιµέτρησητωνειδικώντεµαχίων).

Τµήµατασωληνώσεωνπουέχουνκατασκευασθείµεδιατοµέςσωλήνωνµεγαλύτερεςαπότιςκαθοριζόµενεςστηνµελέτηθαεπιµετρώνταιµεβάσητιςπροβλεπόµενεςαπότηνµελέτηδιαµέτρουςτεµαχίων.

∆ιευκρινίζεταιότιταµήκητωνσωληνώσεωνθαεπιµετρώνταιαξονικάχωρίςνααφαιρούνταιτα

µήκη των ειδικών τεµαχίων.

  - ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ∆ΑΠΑΝΕΣ

Στιςωςάνωεπιµετρούµενεςεπίµέρουςεργασίες,οιοποίεςσυναποτελούντηνκατασκευήδικτύωνσωληνώσεων από πολυαιθυλένιοPE 80ήPE 100, περιλαµβάνονται:

    - Ηδιάθεσητουαπαιτούµενουεργατοτεχνικούπροσωπικού,µηχανικώνµέσων,υλικώνκαισυσκευών.

    - Ηπροµήθεια,µεταφορά,αποθήκευσηκαιπροστασίαεπίτόπουτουέργουτωνσωλήνωνκαιτων ειδικών τεµαχίων τους.

    - Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα.

    - Ηπραγµατοποίησηόλωντωναπαιτούµενωνδοκιµών,ελέγχων,πλύσεωνκ.λπ.γιατηνπλήρηκαιέντεχνηεκτέλεσητηςεργασίαςσύµφωναµετηνπαρούσαΠΕΤΕΠ,καθώςκαιηεργασίααποκατάστασηςκαιταυλικάπουθααπαιτηθείνααντικατασταθούνσεπερίπτωσητεκµηριωµένηςδιαπίστωσηςακαταλληλότητάςτουςκατάτιςδοκιµέςήτονέλεγχοπροςπαραλαβή.

Οιεργασίεςκατασκευήςτωνπροβλεποµένωνσηµάτωναγκύρωσηςαπόσκυρόδεµακαιοεγκιβωτισµόςτωνσωλήνωνµεάµµοεπιµετρώνταιιδιαίτερακαιδενσυµπεριλαµβάνονταιστιςωςάνωτιµέςµονάδος.

Επίσης,δενσυµπεριλαµβάνονταιοιεργασίεςπλύσης/απολύµανσηςτουδικτύου,οιοποίεςεπιµετρώνται ιδιαίτερα(όταν προβλέπεταιη εκτέλεσήτους), ανάkmδικτύου.

Επιπροσθέτως ισχύουν τα παρακάτω:

Πρώτη ύλη

Ιδιότητες πρώτης ύλης

Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE πόσιμου νερού, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο DIN8075  (Μάιος 1987).

Η ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετρημένη σε θερμοκρασία 23οC θα είναι : 0.942 έως 0.952 gr/cm3.

Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη προσθέτων στην πρώτη ύλη για την κατασκευή των σωλήνων.

Ο δείκτης ροής (Melt flow index) της πρώτης ύλης μετρημένος σύμφωνα με το DIN53375, θα είναι MFI 190/5 = 0.4 έως 1.0 gr/10 min.

Η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) της πρώτης ύλης θα είναι μεγαλύτερη από 5 MPα.

Πιστοποιητικά πρώτης ύλης

Με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την ανάθεση προμήθειας των σωλήνων θα παραδοθεί από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία πρωτότυπο πιστοποιητικό καθώς και η επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα του κατασκευαστή της πρώτης ύλης στο οποίο θα φαίνεται η σύνθεσή της, η ονομαστική της πυκνότητα, ο δείκτης ροής (Melt flοw index), η τάση εφελκυσμού στο όριο διαρροής, η τάση θραύσης και οι αντίστοιχες επιμηκύνσεις, καθώς και η τάση σ.

Επίσης θα προσκομίζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλόλητας του υλικού για την χρήση που προορίζεται από έγκυρο Οργανισμό, καθώς και επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα.

Η Υπηρεσία μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υποβολή θα δώσει έγγραφη αποδοχή ή τεκμηριωμένη απόρριψη της πρώτης ύλης που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων.

Σωλήνες

Χαρακτηριστικά σωλήνων

Οι σωλήνες θα είναι μαύρου χρώματος για το πόσιμο νερό και θα κατασκευαστούν όσον αφορά τις διαστάσεις κατά DIN8074. Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά DIN8075.

Έλεγχοι και δοκιμές σωλήνων

Στους παραγόμενους σωλήνες θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές που προβλέπονται από το DIN8075.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την παραγωγή των σωλήνων και τους εργαστηριακούς ελέγχους είτε με το δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε κατάλληλο συνεργάτη της.

Ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει με έγγραφό του την Υπηρεσία για την ημερομηνία έναρξης παραγωγής των σωλήνων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα.

Έλεγχος διαστάσεων και Ανοχών

Θα εξετασθούν τα άκρα, οι τομές των οποίων πρέπει να είναι κάθετες στον σωλήνα.

Θα ελέγχεται οπτικά στο φως όλη η παραγόμενη ποσότητα σωλήνων. Οι σωλήνες πρέπει να είναι ελεύθεροι φυσαλίδων, κενών ή ανομοιογενειών. Το χρώμα τους πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το μήκος. Επίσης η επιφάνεια των σωλήνων πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς αυλακώσεις και εσοχές ή εξοχές.

Θα ελεγχθούν οι διαστάσεις και οι επιτρεπόμενες ανοχές, που προβλέπεται από το DIN 8074, με βάση τον τρόπο που καθορίζεται στο DIN 8074 (πιν. 1).

Τέτοιοι έλεγχοι (μακροσκοπικοί και έλεγχοι διαστάσεων) θα γίνονται κάθε φορά που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης. Το αποτέλεσμα κάθε ελέγχου θα καταγράφεται σε ειδικό έντυπο και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο παραγωγής και τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας εφόσον είναι παρών. Παραχθέντες σωλήνες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στο DIN8074 θα απορρίπτονται. Θα ελέγχεται επίσης και η ovalite των σωλήνων με τους εξής περιορισμούς :

- Για σωλήνες σε κουλούρα    MaxD = 1.06 Dor

- Για ευθύγραμμους σωλήνες MaxD = 1.02 Dor

όπου Dor = ονομαστική διάμετρος.

Δοκιμές Αντοχής

Στην συνέχεια για τον έλεγχο αντοχής του σωλήνα, θα γίνουν οι προβλεπόμενες δοκιμές από το DIN8075, δηλαδή έλεγχος αντοχής σε εσωτερική πίεση και έλεγχος μεταβολής κατά την θερμική επεξεργασία, καθώς και έλεγχος δοκιμίων σε εφελκυσμό μέχρι θραύση, όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Σε περίπτωση αποτυχίας από τους παραπάνω ελέγχους, θα απορρίπτεται όλη η μέχρι εκείνη τη στιγμή παραχθείσα ποσότητα σωλήνων της ίδιας διαμέτρου που θα υποστούν τους δύο ελέγχους που προβλέπονται από DIN8075, θα έχουν πιο πριν υποστεί squeeze-off και rerounding, όπως περιγράφεται παρακάτω στον παράγραφο 3.2.3.

Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν μία φορά για κάθε διάμετρο και κάθε μηχανή παραγωγής.

Σε περιπτώσεις που έχουμε σταμάτημα και εκ νέου ξεκίνημα κάποιας μηχανής θα γίνεται επανάληψη για τον παραγόμενο σωλήνα της συγκεκριμένης μηχανής.

Σε περίπτωση που η παραγωγή του σωλήνα σε κάποια μηχανή συνεχιστεί πέραν των 170 ωρών, οι έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται με την συμπλήρωση κάθε 170 ωρών συνεχούς παραγωγής.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αξιόλογη απόκλιση μεταξύ διαδοχικών δοκιμίων σε εφελκυσμό (περιγράφεται παρακάτω), οι έλεγχοι αυτοί επαναλαμβάνονται για την συγκεκριμένη μηχανή και διάμετρο που διαπιστώθηκε η απόκλιση.

Δοκιμή squeeze-off

Οι υπό προμήθεια σωλήνες πρέπει να είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή της τεχνικής του squeeze-off. Η δοκιμή θα ακολουθήσει τις παρακάτω διαδικασίες:

Μηχάνημα

Το μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι σύμφωνα με τα διεθνή standards και οπωσδήποτε θα εξασφαλίζει την σύσφιξη στο κέντρο του δοκιμίου.

Δοκίμιο

Το δοκίμιο θα έχει ελάχιστο ελεύθερο μήκος οκτώ (8) φορές την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα.

Διαδικασία

Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί σε χώρο με θερμοκρασία +0 έως 5οC, για μια ελάχιστη περίοδο δέκα (10) ωρών. Σε χρονικό διάστημα 10 min και ενώ το δοκίμιο θα βρίσκεται σε θερμοκρασία 0 έως 5οC, θα συσφιχθεί στο κέντρο του δοκιμίου με το ειδικό μηχάνημα squeeze-off. Το δοκίμιο θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση για 60 min, κατόπιν θα επαναφερθεί στην αρχική του κατάσταση με την βοήθεια ειδικού εργαλείου re-rounder για 30 min. Στην συνέχεια θα ελεγχθεί κατά το DIN8075 σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2.

Δοκιμή σε εφελκυσμό μέχρι θραύση

Η δοκιμή αυτή αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της ομοιογένειας της παραγωγής και θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που συμπληρώθηκαν 24 ώρες παραγωγής.

Τα δοκίμια θα κοπούν έτσι ώστε να υπάρχει κανονική κατανομή της θέσης τους στην περιφέρεια του σωλήνα.

Πριν τον έλεγχο θα παραμείνουν 1 ώρα σε μπάνιο 18-22C ο δε έλεγχος θα γίνει αμέσως μετά το μπάνιο.

Η ταχύτητα κατά τον έλεγχο θα είναι 25 min/sec.

Θα περιγράφεται η τάση θραύσης και η επιμήκυνση κατά την θραύση.

Στην συνέχεια θα γίνεται αξιολόγηση, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αξιόλογη απόκλιση από τα δεδομένα των δοκιμίων, που κόπηκαν, μαζί με τα δοκίμια, που υπέστησαν κατά τους DIN8075 ελέγχους αντοχής για να διαπιστωθεί αν απαιτείται ή όχι επανάληψη των ελέγχων αυτών (αντοχή σε εσωτερική πίεση - μεταβολή μετά από θερμική επεξεργασία).

Το μέγεθος της απόκλισης που χαρακτηρίζεται αξιόλογη θα συμφωνηθεί μεταξύ των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και του αναδόχου.

Μέτρηση MFI

Μία φορά για κάθε μηχανή παραγωγής και για κάθε νέο ξεκίνημα της μηχανής θα μετρηθεί το MFI του παραγόμενου σωλήνα. Το MFI 190/5 των σωλήνων δεν πρέπει να έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 0,2 gr/10 min από το αντίστοιχο MFI 190/5 της πρώτης ύλης.

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει εξασφαλίσει για τους ελεγκτές της Υπηρεσίας ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης των σωλήνων και διευκόλυνση για την διενέργεια των μετρήσεων και των δοκιμών, που αναφέρονται πιο κάτω.

Μέτρηση Τραχύτητας

Ο έλεγχος της τραχύτητας στην εσωτερική επιφάνεια θα γίνεται ανά 4ωρο κάθε μηχανής παραγωγής, σε κάθε νέο ξεκίνημα της μηχανής και επιπλέον όταν κρίνεται απαραίτητος μετά από μακροσκοπικό έλεγχο κατά τη διάρκεια παραγωγής.

Η τραχύτητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,05 χλστ. Και θα μετράται κάθετα στον διαμήκη άξονα του αγωγού.

Σε περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερη του 50 % προς τα πάνω δηλαδή εάν η τραχύτητα βρεθεί μεγαλύτερη του 0,075 χλστ. η παραχθείσα ποσότητα μετά την  τελευταία σωστή μέτρηση θα απορρίπτεται.

Εργαστήριο Ελέγχων

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν σε εργαστήριο κοινής αποδοχής παρουσία των εκπροσώπων της Υπηρεσίας. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο και θα είναι ενσωματωμένα στις τιμές προσφοράς των σωλήνων.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε κατάλληλο πιστοποιητικό κατά DIN50049.

Πέραν των πιστοποιητικών, που θα εκδοθούν και θα καλύπτουν όλους τους ελέγχους που αναφέρονται και θα γίνουν στην Υπηρεσία θα δοθούν και όλες οι μετρήσεις που θα καταγράφονται στην διάρκεια των ελέγχων.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και εκείνων των Προδιαγραφών DIN ισχύουν οι όροι που προβλέπουν αυστηρότερους ελέγχους και παρέχουν υψηλότερο βαθμό ασφάλειας.

Μήκη Σωλήνων

Τα μήκη των ευθύγραμμων σωλήνων θα είναι 6 έως 13 μ. για ευθύγραμμους σωλήνες, και 50 έως 100 μ. για τους σωλήνες σε ρολό.

Ειδικά για το ρολό το μήκος μπορεί να είναι και μεγαλύτερο.

Συσκευασία Σωλήνων

Οι σωλήνες κατά ην μεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με τάπες αρσενικές από ΗDPE και θα είναι συσκευασμένοι (1μ. x 1μ. x το μήκος) κατά τέτοιο τρόπο που να μπορούν να αποθηκεύονται καθ’ ύψος. Στην περίπτωση που οι αγωγοί βρίσκονται σε κουλούρες τότε η εσωτερική διάμετρος θα ισούται με την ονομαστική διάμετρο επί 20 φορές.

Σήμανση Σωλήνων

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες ανά μέτρο μήκους σωλήνα, που θα αναφέρουν :

- HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

- εξωτερική διάμετρος X πάχος τοιχώματος

- ονομαστική πίεση

- όνομα κατασκευαστή

- χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους σωλήνα από την αντιδιαμετρική

Μπορεί να γίνουν δεκτές και προσφορές για σωλήνες από PE που ακολουθούν προδιαγραφές διάφορες αυτών που ορίζονται στην πρώτη παράγραφο των οποίων αντίτυπο πρέπει να επισυνάπτεται στην προσφορά επί ποινή απαράδεκτου μετά μετάφρασης στην  Ελληνική. Η αποδοχή τέτοιων προσφορών εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, εφόσον οι διάφορες ιδιότητες εν γένει του τρόπου ελέγχου και δοκιμασίας των, δεν απέχουν ουσιωδώς των προδιαγραφών που έχουν παραπάνω αναφερθεί. Οίκοθεν νοείται ότι κατά την σύγκριση των διαφόρων προσφορών θα ληφθούν κατά το δυνατόν υπόψη τέτοιες διαφορές από την επί του διαγωνισμού επιτροπή.

  - Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα σωλήνων HDPE

Οι σωλήνες θα πρέπει να συνοδεύονται με τα παρακάτω απαραίτητα συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα:

- Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 προϊόντος – κατασκευαστή.

- Πλήρες τεχνικό φυλλάδιο.

- Πιστοποιητικόκαταλληλόληταςτου τελικού προϊόντος για πόσιμο νερό. (μεταφρασμένο στην Ελληνική Γλώσσα)

- Πιστοποιητικό πρώτης ύληςαπό την εταιρεία παραγωγής της.

- Βεβαίωση/δήλωση συνεργασίας της προμηθεύτριας εταιρείας πρώτης ύλης με την εταιρεία παραγωγής σωλήνων.

Γ.3) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ

Τα εξαρτήματα, που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDΡΕ) χρώματος μαύρου, τρίτης γενιάς (MRS 10, PE 100), και θα αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας με νερό μέχρι τα 16 bar (PN 16). Θα είναι κατάλληλα για σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτρομούφα και συνεργάσιμα με σωλήνα, που θα φτιαχθεί με βάση την Τεχνική Προδιαγραφή για την κατασκευή των σωλήνων ΡΕ.

Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των εξαρτημάτων θα είναι τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους σωλήνες, η καλή ποιότητα της συγκόλλησης, καθώς και η τήρηση αντοχής μετά την συγκόλληση.

Στις προσφορές θα αναφέρονται, σαφώς, ο τύπος, η κατασκευάστρια εταιρεία, οι διαστάσεις και οι ανοχές των εξαρτημάτων και θα γίνεται παραπομπή στους καταλόγους, που θα είναι συνημμένοι στην προσφορά.

Τα εξαρτήματα, κατά την παράδοσή τους, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων και θα καλύπτουν τα εξής :

• Ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης

•Ονομαστική πυκνότητα υλικού, που πάρθηκε από έτοιμο εξάρτημα

•Μέτρηση δείκτη ροής πρώτης ύλης

•Σύνθεση πρώτης ύλης

•Αντοχή σε εσωτερική πίεση (τεστ 170 ωρών)

•Μεταβολές μετά από θερμική επεξεργασία

•Μέτρηση διαστάσεων και ανοχών.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα προέρχονται από δοκιμές, που έγιναν σε δοκίμια της συγκεκριμένης παρτίδας παραγωγής των εξαρτημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, για όλους τους παραπάνω ελέγχους, διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τους ελέγχους σε εργαστήριο της αρεσκείας της.

Επίσης, θα δοθεί πιστοποιητικό αντοχής σε εσωτερική πίεση (10.000 ωρών), που θα προέρχεται από δοκίμια της ίδιας σχεδίασης και διαδικασίας παραγωγής με αυτά που θα παραδοθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Στις προσφορές θα αναφέρονται οι προδιαγραφές, των οποίων οι απαιτήσεις πληρούν τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, έστω και αν οι προδιαγραφές αυτές βρίσκονται σε φάση προσχεδίου και θα επισυνάπτονται με την προσφορά.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο των εξαρτημάτων στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή σε εργαστήριο κοινής αποδοχής.

Ειδικά, για τις σέλλες γίνονται αποδεκτές μόνο αυτές, οι οποίες περιβάλλουν τον αγωγό και θα φέρουν ηλεκτρική αντίσταση σε όλη την εσωτερική περίμετρό τους.

Επίσης το εργοστάσιο παραγωγής των εξαρτημάτων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9000 στο οποίο θα αναφέρονται τα προϊόντα για τα οποία είναι διαπιστευμένο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα επισυνάπτεται στην προσφορά του κάθε προμηθευτή.

Όλα τα εξαρτήματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων σύμφωνα με το DIN 50049 (EN 10204) για τα αποτελέσματα των δοκιμών (πυκνότητα πρώτης ύλης, μέτρηση δείκτη ροής, σύνθεση πρώτης ύλης, αντοχή σε εσωτερική πίεση, διαστασιολόγηση κλπ).

  - Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφαεξαρτημάτωνHDPE

Τα εξαρτήματα από πολυαιθυλένιοθα πρέπει να συνοδεύονται με τα παρακάτω απαραίτητα συνοδευτικά πιστοποιητικά - έγγραφα:

- Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 προϊόντος – κατασκευαστή.

- Πλήρες τεχνικό φυλλάδιο.

- Πιστοποιητικό καταλληλόλητας του τελικού προϊόντος για πόσιμο νερό. (μεταφρασμένο στην Ελληνική Γλώσσα)

- Πιστοποιητικό πρώτης ύλης από την εταιρεία παραγωγής της.

- Βεβαίωση/δήλωση συνεργασίας της προμηθεύτριας εταιρείας πρώτης ύλης με την εταιρεία παραγωγής σωλήνων.

Ηλεκτροσύνδεσμοι (Ηλεκτρομούφες)

Οι ηλεκτροσύνδεσμοι (ηλεκτρομούφες) θα χρησιμοποιηθούν για την συνδεσμολογία

αγωγών ΡΕ σε δίκτυα υπό πίεση μέχρι και 16 bar (ΡΝ 16). Η κατασκευή των ηλεκτροσυνδέσμων θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και θα προσφέρουν μόνιμες, στεγανές και ανθεκτικές συνδέσεις αγωγών ΡΕ.

Δεν απαιτούνται συσκευές συγκράτησης για την συγκόλληση τους.

Η ηλεκτρική αντίσταση θα πρέπει απαραίτητα να μην είναι καλυμμέμη από ΡΕ, αλλά να είναι εκτεθειμένη εσωτερικά στον ηλεκτροσύνδεσμο, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη μετάδοση της θερμότητας κατά τη διάρκεια της σύντηξης. Για διαμέτρους μεγαλύτερες ή ίσες των 280 mm, η συγκόλληση θα πρέπει να γίνεται σε δύο φάσεις, χωριστά για την κάθε πλευρά της ηλεκτρομούφας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σίγουρη και επιτυχής συγκόλληση του σωλήνα. Επίσης, από Φ280 και άνω, οι ηλεκτρομούφες θα διαθέτουν κωδικό προθέρμανσης.

Οι ηλεκτροσύνδεσμοι θα φέρουν δείκτες τήξης, ώστε να υπάρχει οπτικός έλεγχος της λήξης της συγκόλλησης.

Οι ηλεκτροσύνδεσμοι θα διαθέτουν ψυχρές ζώνες στα άκρα τους, αλλά και στο κέντρο τους, ώστε να προλαμβάνεται η ροή τηγμένου υλικού.

Η ζώνη συγκόλλησης και το βάθος διείσδυσης του ηλεκτροσυνδέσμου θα έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μήκος, ώστε να επιτυγχάνεται συγκόλληση με μεγαλύτερο μέρος του αγωγού.

Οι ηλεκτροσύνδεσμοι θα απαιτούν χαμηλή τάση (42 Vmax) για τη συγκόλληση τους, ώστε να είναι ασφαλής η συγκόλληση για τους τεχνικούς. Επίσης, οι ακροδέκτες της ηλεκτρικής αντίστασης θα είναι προστατευμένοι, ώστε να μην μπορεί να έρθουν σε επαφή με τον τεχνικό κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.

Σε περίπτωση ηλεκτροσυνδέσμου με εσωτερικό “stop”, τότε αυτό θα πρέπει να είναι εύκολα αφαιρούμενο, ώστε ο ηλεκτροσύνδεσμος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκευή αγωγών ΡΕ (περαστός).

Οι ηλεκτροσύνδεσμοι θα φέρουν ετικέτα γραμμωτού κώδικα (barcode) για πλήρως αυτόματη συγκόλληση. Στο barcode θα περιλαμβάνονται, η διάμετρος του εξαρτήματος, ο χρόνος και η τάση συγκόλλησης, καθώς και ο χρόνος ψύξης. Επίσης πάνω στο σώμα του ηλεκτροσυνδέσμου θα υπάρχουν ανεξίτηλα ή ανάγλυφα το υλικό κατασκευής και η διάμετρος του ηλεκτροσυνδέσμου.

Φλάντζες λαιμού

Οι φλάντζες λαιμού ως εξαρτήματα θα τοποθετούνται στο άκρο αγωγού ΡΕ για την εξασφάλιση της δυνατότητας σύνδεσης με φλάντζα αντίστοιχης διάστασης μεταλλικού εξαρτήματος (π.χ. φλάντζα άκρου μεταλλικού αγωγού, δικλείδας, υδρομετρητή κλπ).

Οι φλάντζες λαιμού θα μπορούν να είναι είτε ενιαία εξαρτήματα είτε να αποτελούνται από δύο τεμάχια και να έχουν ονομαστική πίεση ΡΝ 16.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα εξαρτήματα θα έχουν την ακόλουθη διάταξη:

α) ένα ευθύ άκρο για ηλεκτροσυγκόλληση με αγωγό ΡΕ ή άλλο εξάρτημα ΡΕ. Το ευθύ άκρο της φλάντζας λαιμού (flangeadaptor) θα είναι κατασκευασμένο από ΡΕ 100 (SDR11) χρώματος μαύρου.

β) ένα άκρο φλάντζα για τη σύνδεση με φλάντζα μεταλλικού εξαρτήματος. Το φλαντζωτό άκρο θα είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό και με την κατάλληλη παραγωγική διαδικασία, ώστε να αντέχει τη μόνιμη σύνδεση με φλάντζα της ίδιας διάστασης μεταλλικού εξαρτήματος. Η διαστασιολόγηση των οπών και οι αποστάσεις αυτών θα είναι σύμφωνα με το DIN 2501. Επιθυμητο υλικό κατασκευής είναι χάλυβας προστατευμένος από οξείδωση με γαλβάνισμα εν θερμώ είτε άλλη ισχυροτέρων προδιαγραφών βαφή. Σε περίπτωση που το υλικό της φλάντζας θα είναι κάποιο πλαστικό ΡΕ, ΡΡ κλπ, τότε θα πρέπει να αντέχει (χωρίς να στρεβλώνεται το σχήμα του ή να σχηματίζει ρωγμές ή να σπάσει) τη μόνιμη σύνδεση με αντίστοιχη μεταλλική φλάντζα και όλες τις καταπονήσεις που αυτή μπορεί να προκαλεί στο υλικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ως τρόπος ενίσχυσης των πλαστικών φλαντζών ο πυρήνας από μεταλλικό έλασμα, το οποίο όμως θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί στο σώμα της φλάντζας κατά τη φάση παραγωγής της.

Θα προτιμηθούν φλάντζες λαιμού δύο τεμαχίων, οι οποίες κατά τη σύνδεση με φλαντζωτό άκρο μεταλλικού αγωγού ή εξαρτήματος δεν απαιτούν μέριμνα στον προκαρισμό της θέσης της φλάντζας, ώστε να συμπέσουν οι οπές της με τις οπές της φλάντζας του μεταλλικού αγωγού ή εξαρτήματος.

Επίσης πάνω στο σώμα των εξαρτημάτων θα υπάρχουν ανεξίτηλα ή ανάγλυφα το υλικό κατασκευής και η διάμετρος του εξαρτήματος.

Τάπες – Ταυ – Συστολές - Καμπύλες (γωνίες) 90ο και 45ο

Τα παραπάνω εξαρτήματα θα χρησιμοποιηθούν για την συνδεσμολογία αγωγών ΡΕ σε δίκτυα υπό πίεση μέχρι και 16 bar.

Θα είναι ευθέων άκρων (spigot) κατάλληλα για σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτρομούφες και συνεργάσιμα με σωλήνα, που θα φτιαχθεί με βάση την Τεχνική Προδιαγραφή για την κατασκευή των σωλήνων ΡΕ.

Επίσης πάνω στο σώμα των εξαρτημάτων θα υπάρχουν ανεξίτηλα ή ανάγλυφα το υλικό κατασκευής και η διάμετρος του εξαρτήματος.